## SKUPNA REKAPITULACIJA
Projekt : | SEKUNDARNA KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA JEZERO
1. | KANALI ZA ODVOD ODPADNE VODE |  | 0
2. | ČN IN ČRPALIŠČE ( Z JAŠKI IN VTOČNIM KANALOM) |  | 0
3. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN EL. OPREMA |  | 0
4. | NN PRIKLJUČEK |  | 0
|  | Skupaj | 0
|  | DDV 22% | 0
|  | Skupaj z DDV | 0

## KANALI ODVOD ODPADNE VODE
SKUPNA REKAPITULACIJA
1.0 | KANALI ZA ODVOD KOMUNALNE ODPADNE VODE
1.1 | KANAL K1.0 | 0
1.1.1 | KANALA K1.1 in K1.2 | 0
1.2 | KANAL K2.0 | 0
1.2.1 | KANAL K2.1 | 0
1.2.2 | KANAL K2.2 | 0
1.2.3 | KANAL K2.3 | 0
2.0 | KANALI ZA ODVOD PADAVINSKIH ODPADNIH VOD
2.1 | KANAL M1.0 s kanalom M1.1 | 0
2.2 | KANAL M2.0 s kanalom M2.1 | 0
3.0 | PROJEKTANSTKI NADZOR (ocena 10 ur)
| SKUPAJ | 0
| +DDV 22% | 0
| SKUPAJ | 0

## kanal K1.0
1.1 | KANAL K1.0
ozn. | postavka / enota | enota | količina | EUR/enoto | EUR
A. | PRIPRAVLJALNA DELA
A1.0 | Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in materiali
| (ocena 5% vseh pripravljalnih del) | EUR | 1 |  | 0
A2.0 | Zakoličba osi kanala, trasna in višinska navezava količkov | m1 | 209.5 |  | 0
A3.0 | Zavarovanje zakoličbe s trikotniki iz letev | kom | 7 |  | 0
A4.0 | Postavitev gradbenih profilov iz desk na lesenih količkih z niveliranjem in zapisom oznak | kom | 7 |  | 0
A5.0 | Cela zapora lokalne ceste na celotni dolžini kanala (upoštevajoč vzporedni potek kanala M1.0) | ur | 111 |  | 0
A6.0 | Ostala dela, kot so: zakoličba obstoječih komunalnih vodov, zaščita le-teh, eventualna prestavitev ter nadzor nad izvedbo križanj s strani upravljalca obst. vodov; zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobitvijo dovoljenja za zaporo ceste, s postavitvijo in odstranitvijo prometne signalizacije, stroški odškodnine in druga nepredvidena dela
| (ocena 20% vseh pripravljalnih del) | EUR |  |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B. | ZEMELJSKA IN ASFALTERSKA DELA
B1.0 | Strojni odriv humusa deb. 20cm z odlaganjem na rob gradbene jame | m3 | 31.5 |  | 0
B2.0 | Strojni izkop tamponskega nasutja v deb. 20-40cm v širini predvidene gradbene jame z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno deponijo "Komunala Trebnje, ZBIRNI CENTER GLOBOKO, Hudeje 40, Trebnje " z vsemi deli in stroški na deponiji | m3 | 58 |  | 0
B3.0 | Strojni opaženi izkop materiala III.ktg za gradbeno jamo kanalizacijskih cevi in montažo revizijskih jaškov. Predvidena je izvedba rova z vertikalnimi stranicami ter z razširitvijo rova na mestih montaže revizijskih jaškov z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na trajno deponijo "Komunala Trebnje, ZBIRNI CENTER GLOBOKO, Hudeje 40, Trebnje", z vsemi deli in stroški na deponiji | m3 | 407 |  | 0
B4.0 | Strojni široki izkop materiala V.ktg (potrebno pikiranje (apnenec), glej geološko poročilo) za gradbeno jamo kanalizacijskih cevi in montažo revizijskih jaškov. Predvidena je izvedba širokega izkopa rova s širino dna 60cm in z naklonom brežin izkopa 66st ter z razširitvijo rova na mestih montaže revizijskih jaškov z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na trajno deponijo "Komunala Trebnje, ZBIRNI CENTER GLOBOKO, Hudeje 40, Trebnje", z vsemi deli in stroški na deponiji | m3 | 300 |  | 0
B5.0 | Geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 3 |  | 0
B6.0 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega opaža za razpiranje gradbene jame širine 1.2m; širina rova vključuje tudi debelino opaža | m2 | 860 |  | 0
B7.0 | Ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame po globonski zakoličbi nivelete s točnostjo +-2 cm | m2 | 179.5 |  | 0
B8.0 | Nabava, dobava in vgradnja peščenega materiala granulacije 0-16mm za zasip cevi v opaženem in širokem izkopu v coni cevovoda v deb. 30cm nad temenom cevi s komprimacijo z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP v slojih debeline do 15cm | m3 | 119.5 |  | 0
B9.0 | Dovoz materiala in zasip cevi v opaženem in širokem izkopu izven cone cevovoda (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 562.5 |  | 0
B10.0 | Nakladanje in odvoz viška (eventuelnega) materiala na trajno deponijo "Komunala Trebnje, ZBIRNI CENTER GLOBOKO, Hudeje 40, Trebnje", z vsemi deli in stroški na deponiji | m3 | 25 |  | 0
B11.0 | Črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi. Izvajalec je dolžan določiti mesto iztoka vode v dogovoru z nadzornim inženirjem. | ur | 36 |  | 0
B12.0 | Humusiranje v deb. 20cm in strojno-ročno planiranje trase ter zatravitev splaniranih površin po končanih delih s travno mešanico (vzpostavitev prvotnega stanja) | m2 | 157 |  | 0
B13.0
OPOMBA: POSTAVKA ZAJEMA TUDI KOLIČINO ZA IZVEDBO PADAVINSKEGA KANALA M1.1
| -rezanje | m1 | 230 |  | 0
| -rušenje | m2 | 205 |  | 0
B14.0 | Nabava, dobava in vgradnja tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 22cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju. Pri vgradnji je treba upoštevati, da bo višina tamponskega sloja nižja od predvidene deb. asfalta | m3 | 32 |  | 0
B14.1 | Nabava, dobava in vgradnja posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 21cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti | m3 | 30 |  | 0
B15.0 | Brazdanje obst. (preostalega) sloja asfaltne površine in priprava na izvedbo nove preplastitve ceste | m2 | 157 |  | 0
OPOMBA: POSTAVKA ZAJEMA TUDI KOLIČINO ZA IZVEDBO PADAVINSKEGA KANALA M1.1
B16.0 | Dobava in transport materiala ter izdelava asfaltnih površin s priključevanjem na obst. uvoze do objektov, vključno z vsemi deli (preplasti se celotna širina cesta)
OPOMBA: POSTAVKA ZAJEMA TUDI KOLIČINO ZA IZVEDBO PADAVINSKEGA KANALA M1.1
| -bitumenski beton AC8surf, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 4cm | m2 | 362 |  | 0
| -bitumenski drobljenec AC22base, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 6cm. | m2 | 362 |  | 0
B17.0 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje (protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom | m2 | 205 |  | 0
B18.0 | Ostala zemeljska dela, kot so: ročni izkop pri križanju obst. komunalnih vodov in tam kjer strojni izkop ni mogoč, podpiranje vodov pri križanjih, križanje vodov, križanje ostalih neevidentiranih vodov, ter ostala manjša dela
| (ocena 10% vseh zemeljskih del) | EUR |  |  | 0
| ZEMELJSKA IN ASFALTERSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
C. | GRADBENA DELA
C1.0 | Nabava, dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije od 0 do 16mm za peščeno ležišče cevi deb. 13cm pod cevjo DN 250mm, s predhodno poravnavo dna kanala na kote iz vzdolžnega profila s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo s točnostjo +- 1,0cm | m3 | 40.5 |  | 0
C2.0 | Nabava, transport in montaža kanalizacijskih cevi (temenska nosilnost SN 8), skupaj s tesnili, na posteljico z nakladanjem in prenosom do mesta vgraditve. V ceno je vključena vsa potrebna priprava (rezanje cevi, obdelav koncev in podobno), kakor tudi vse ostalo potrebno delo in material.
peščena posteljica:
| - PE cev DN 250mm, SN8 ali ekvivalent | m1 | 209.5 |  | 0
C3.0 | Nabav, dobava in razvoz (prenos) vzdolž gradbene jame ter vgradnja montažno revizijskih in priključnih jaškov iz PE (ali ekvivalent) DN 1000mm na kanalu fi 250mm z vgrajenimi muldami, vtoki in iztoki, vključno z okroglimi povoznimi pokrovi iz nodularne litine DN 600m (nosilnosti 400kN v cesti in 250kN v zelenih površinah) z betonskim vencem skupnega profila 1000mm. Jašek se postavi na podložni beton C 16/20.
| - globina h=1,5-2,0m (J8, J9) | kom | 2 |  | 0
| - globina h=nad 3.0m (J1 - J3, J5) | kom | 4 |  | 0
C4.0 | Nabav, dobava in razvoz (prenos) vzdolž gradbene jame ter vgradnja montažno revizijskih priključno kaskadnih jaškov iz PE (ali ekvivalent) DN 1000mm na kanalu fi 250mm z vgrajenimi muldami, vtoki in iztoki, vključno z okroglimi povoznimi pokrovi iz nodularne litine DN 600m (nosilnosti 400kN v cesti in 250kN v zelenih površinah) z betonskim vencem skupnega profila 1000mm. Jašek se postavi na podložni beton C 16/20.
| - globina h=3,62m (J4); vtok kanala K1.1, h=2,07m | kom | 1 |  | 0
| - globina h=2,71m (J6); vtok kanala K2.0, h=0,48m | kom | 1 |  | 0
| - globina h=2,19m (J7); kaskada h=0,62m + vtok kanala K1.2 (h=0,0m) | kom | 1 |  | 0
C5.0 | Izvedba hišnih priključkov iz cevi PVC (ali ekvivalent) DN 160mm, vključno z vsemi ostalimi deli. Točne lokacije HP so že bile dogovorjene skupaj z naročnikom in lastnikom priključka ter so prikazane v situacijah. | m1 | 17.5 |  | 0
-HP1-HP6 (HP4 + HP5 je skupni priključek)
| -T komad DN200/160mm za priključitev cevi hišnega priključka direktno na cev zbirnega kanala; po potrebi skupaj s fazonskim komadom-koleno DN160mm za izvedbo loma trase (kot loma 22°, 30°, 45°, odvisno od situacije na posamezni lokaciji priključka) | kom | 2 |  | 0
| -jašek za hišni priključek, PVC (ali ekvivalent) DN 600mm s tesnilom in s pokrovom nosilnosti 200kN | kom | 5 |  | 0
C6.0 | Ostala gradbena dela, kot so priključitev na vtočni jašek pred črpališčem, priključitev kanalov 1.1, 1.2 in 2.0, priključitev cevovodov hišnih priključkov iz PVC (ali ekvivalent) DN 160mm ter druga manjša dela
| (ocena 10% vseh gradbenih del) | EUR |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
E. | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
E1.0 | Čiščenje gradbišča po končanih delih | m2 | 362 |  | 0
E2.0 | Izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije | m1 | 209.5 |  | 0
E3.0 | Snemanje izgrajene kanalizacije z video kamero | m1 | 209.5 |  | 0
E4.0 | Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610
| - PE (ali ekvivalent) cev DN 250mm, SN8 | m1 | 209.5 |  | 0
| - PVC (ali ekvivalent) cev DN 160mm, SN8 | m1 | 17.5 |  | 0
E5.0 | Preizkus tesnosti revizijskih jaškov po standardu SIST EN 1610
- PE DN 1000mm (ali ekvivalent)
| - povp. h=2,77m | kom | 9 |  | 0
- PVC DN 600mm (eli ekvivalent)
| - povp. h=1,20m | kom | 5 |  | 0
E6.0 | Ostala nepredvidena in zaključna dela
| (ocena 10% vseh zaključnih del) | EUR |  |  | 0
| ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| KANAL K1.0 SKUPAJ: |  |  |  | 0

## REKAP-KANALI (hidden)
SKUPNA REKAPITULACIJA
1.0 | KANALI KOMUNALNIH ODPADNIH VOD | SKUPAJ | PRIPRAVLJALNA DELA | ZEMELJSKA IN ASFALTERSKA DELA | GRADBENA DELA | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
1.1 | KANAL K1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | KANALA K1.1 in K1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | KANAL K2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | KANAL K2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | KANAL K2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | KANAL K2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| skupaj kanali komunalnih odpadnih vod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | KANALI PADAVINSKIH ODPADNIH VODA | SKUPAJ | PRIPRAVLJALNA DELA | ZEMELJSKA IN ASFALTERSKA DELA | GRADBENA DELA | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
2.1 | KANAL M1.0 s kanalom M1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | KANAL M2.0 s kanalom M2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| skupaj kanali padavinskih odpadnih vod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| vse skupaj | 0
| 22% | 0
| končna vrednost | 0

## kanal K1.1+K1.2
1.1.1 | KANALA K1.1 in K1.2
ozn. | postavka / enota | enota | količina | EUR/enoto | EUR
A. | PRIPRAVLJALNA DELA
A1.0 | Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in materiali
| (ocena 5% vseh pripravljalnih del) | EUR | 1 |  | 0
A2.0 | Zakoličba osi kanala, trasna in višinska navezava količkov | m1 | 33 |  | 0
A3.0 | Zavarovanje zakoličbe s trikotniki iz letev | kom | 4 |  | 0
A4.0 | Postavitev gradbenih profilov iz desk na lesenih količkih z niveliranjem in zapisom oznak | kom | 4 |  | 0
A5.0 | Cela zapora lokalne ceste na celotni dolžini kanala | ur | 24 |  | 0
A6.0 | Ostala dela, kot so: zakoličba obstoječih komunalnih vodov, zaščita le-teh, eventualna prestavitev ter nadzor nad izvedbo križanj s strani upravljalca obst. vodov; zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobitvijo dovoljenja za zaporo ceste, s postavitvijo in odstranitvijo prometne signalizacije, stroški odškodnine in druga nepredvidena dela
| (ocena 20% vseh pripravljalnih del) | EUR |  |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B. | ZEMELJSKA IN ASFALTERSKA DELA
B1.0 | Strojni izkop tamponskega nasutja v deb. 20-40cm v širini predvidene gradbene jame z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno deponijo "Komunala Trebnje, ZBIRNI CENTER GLOBOKO, Hudeje 40, Trebnje " z vsemi deli in stroški na deponiji | m3 | 16 |  | 0
B2.0 | Strojni opaženi izkop materiala III.ktg za gradbeno jamo kanalizacijskih cevi in montažo revizijskih jaškov. Predvidena je izvedba rova z vertikalnimi stranicami ter z razširitvijo rova na mestih montaže revizijskih jaškov z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na trajno deponijo "Komunala Trebnje, ZBIRNI CENTER GLOBOKO, Hudeje 40, Trebnje", z vsemi deli in stroški na deponiji | m3 | 56.5 |  | 0
B3.0 | Strojni široki izkop materiala V.ktg (potrebno pikiranje (apnenec), glej geološko poročilo) za gradbeno jamo kanalizacijskih cevi in montažo revizijskih jaškov. Predvidena je izvedba širokega izkopa rova s širino dna 60cm in z naklonom brežin izkopa 66st ter z razširitvijo rova na mestih montaže revizijskih jaškov z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na trajno deponijo "Komunala Trebnje, ZBIRNI CENTER GLOBOKO, Hudeje 40, Trebnje", z vsemi deli in stroški na deponiji | m3 | 7 |  | 0
B4.0 | Geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 1 |  | 0
B5.0 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega opaža za razpiranje gradbene jame širine 1.2m; širina rova vključuje tudi debelino opaža | m2 | 138 |  | 0
B6.0 | Ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame po globonski zakoličbi nivelete s točnostjo +-2 cm | m2 | 40 |  | 0
B7.0 | Nabava, dobava in vgradnja peščenega materiala granulacije 0-16mm za zasip cevi v opaženem izkopu v coni cevovoda v deb. 30cm nad temenom cevi s komprimacijo z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP v slojih debeline do 15cm | m3 | 19 |  | 0
B8.0 | Dovoz materiala in zasip cevi v opaženem izkopu izven cone cevovoda (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 36.5 |  | 0
B9.0 | Nakladanje in odvoz viška (eventuelnega) materiala na trajno deponijo "Komunala Trebnje, ZBIRNI CENTER GLOBOKO, Hudeje 40, Trebnje", z vsemi deli in stroški na deponiji | m3 | 8 |  | 0
B10.0 | Črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi. Izvajalec je dolžan določiti mesto iztoka vode v dogovoru z nadzornim inženirjem. | ur | 8 |  | 0
B11.0 | Rezanje in rušenje asfaltiranih površin, nakladanje in odvoz na deponijo
| -rezanje | m1 | 66 |  | 0
| -rušenje | m2 | 86 |  | 0
B12.0 | Nabava, dobava in vgradnja tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 22cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju. Pri vgradnji je treba upoštevati, da bo višina tamponskega sloja nižja od predvidene deb. asfalta | m3 | 9 |  | 0
B12.1 | Nabava, dobava in vgradnja posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 21cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti | m3 | 8.5 |  | 0
B13.0 | Brazdanje obst. (preostalega) sloja asfaltne površine in priprava na izvedbo nove preplastitve ceste | m2 | 66 |  | 0
B14.0 | Dobava in transport materiala ter izdelava asfaltnih površin s priključevanjem na obst. uvoze do objektov, vključno z vsemi deli (preplasti se cela cesta)
| -bitumenski beton AC8surf, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 4cm | m2 | 152 |  | 0
| -bitumenski drobljenec AC22base, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 6cm. | m2 | 152 |  | 0
B15.0 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje (protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom | m2 | 86 |  | 0
B16.0 | Ostala zemeljska dela, kot so: ročni izkop pri križanju obst. komunalnih vodov in tam kjer strojni izkop ni mogoč, podpiranje vodov pri križanjih, križanje vodov, križanje ostalih neevidentiranih vodov, ter ostala manjša dela
| (ocena 10% vseh zemeljskih del) | EUR |  |  | 0
| ZEMELJSKA IN ASFALTERSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
C. | GRADBENA DELA
C1.0 | Nabava, dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije od 0 do 16mm za peščeno ležišče cevi deb. 13cm pod cevjo DN 250mm, s predhodno poravnavo dna kanala na kote iz vzdolžnega profila s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo s točnostjo +- 1,0cm | m3 | 6.5 |  | 0
C2.0 | Nabava, transport in montaža kanalizacijskih cevi (temenska nosilnost SN 8), skupaj s tesnili, na posteljico z nakladanjem in prenosom do mesta vgraditve. V ceno je vključena vsa potrebna priprava (rezanje cevi, obdelav koncev in podobno), kakor tudi vse ostalo potrebno delo in material.
peščena posteljica:
| - PE cev DN 250mm, SN8 ali ekvivalent | m1 | 33 |  | 0
C3.0 | Nabav, dobava in razvoz (prenos) vzdolž gradbene jame ter vgradnja montažno revizijskih in priključnih jaškov iz PE (ali ekvivalent) DN 1000mm na kanalu fi 250mm z vgrajenimi muldami, vtoki in iztoki, vključno z okroglimi povoznimi pokrovi iz nodularne litine DN 600m (nosilnosti 400kN v cesti in 250kN v zelenih površinah) z betonskim vencem skupnega profila 1000mm. Jašek se postavi na podložni beton C 16/20.
| - globina h=2,02 (J10) | kom | 1 |  | 0
| - globina h=2,55m (J11) | kom | 4 |  | 0
C4.0 | Izvedba hišnih priključkov iz cevi PVC (ali ekvivalent) DN 160mm, vključno z vsemi ostalimi deli. Točne lokacije HP so že bile dogovorjene skupaj z naročnikom in lastnikom priključka ter so prikazane v situacijah. | m1 | 20 |  | 0
-HP7 na kanalu K1.1
-HP8 in HP9 na kanalu K1.2
| -jašek za hišni priključek, PVC (ali ekvivalent) DN 600mm s tesnilom in s pokrovom nosilnosti 200kN | kom | 3 |  | 0
C5.0 | Ostala gradbena dela, kot so priključitev cevovodov hišnih priključkov iz PVC (ali ekvivalent) DN 160mm ter druga manjša dela
| (ocena 10% vseh gradbenih del) | EUR |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
E. | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
E1.0 | Čiščenje gradbišča po končanih delih | m2 | 152 |  | 0
E2.0 | Izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije | m1 | 33 |  | 0
E3.0 | Snemanje izgrajene kanalizacije z video kamero | m1 | 33 |  | 0
E4.0 | Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610
| - PE (ali ekvivalent) cev DN 250mm, SN8 | m1 | 33 |  | 0
| - PVC (ali ekvivalent) cev DN 160mm, SN8 | m1 | 20 |  | 0
E5.0 | Preizkus tesnosti revizijskih jaškov po standardu SIST EN 1610
- PE DN 1000mm (ali ekvivalent)
| -h=2,02 (2,52)m | kom | 2 |  | 0
- PVC DN 600mm (eli ekvivalent)
| - povp. h=1,20m | kom | 3 |  | 0
E6.0 | Ostala nepredvidena in zaključna dela
| (ocena 10% vseh zaključnih del) | EUR |  |  | 0
| ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| KANAL K1.1 IN K1.2 SKUPAJ: |  |  |  | 0

## kanal K2.0
1.2 | KANAL K2.0
ozn. | postavka / enota | enota | količina | EUR/enoto | EUR
A. | PRIPRAVLJALNA DELA
A1.0 | Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in materiali
| (ocena 5% vseh pripravljalnih del) | EUR | 1 |  | 0
A2.0 | Zakoličba osi kanala, trasna in višinska navezava količkov | m1 | 178.5 |  | 0
A3.0 | Zavarovanje zakoličbe s trikotniki iz letev | kom | 6 |  | 0
A4.0 | Postavitev gradbenih profilov iz desk na lesenih količkih z niveliranjem in zapisom oznak | kom | 6 |  | 0
A5.0 | Cela zapora lokalne ceste na celotni dolžini kanala (upoštevajoč vzporedni potek kanala M2.0) | ur | 286 |  | 0
A6.0 | Ostala dela, kot so: zakoličba obstoječih komunalnih vodov, zaščita le-teh, eventualna prestavitev ter nadzor nad izvedbo križanj s strani upravljalca obst. vodov; zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobitvijo dovoljenja za zaporo ceste, s postavitvijo in odstranitvijo prometne signalizacije, stroški odškodnine in druga nepredvidena dela
| (ocena 20% vseh pripravljalnih del) | EUR |  |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B. | ZEMELJSKA IN ASFALTERSKA DELA
B1.0 | Strojni izkop tamponskega nasutja v deb. 20-40cm v širini predvidene gradbene jame z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno deponijo "Komunala Trebnje, ZBIRNI CENTER GLOBOKO, Hudeje 40, Trebnje " z vsemi deli in stroški na deponiji | m3 | 86 |  | 0
B2.0 | Strojni opaženi izkop materiala III.ktg za gradbeno jamo kanalizacijskih cevi in montažo revizijskih jaškov. Predvidena je izvedba rova z vertikalnimi stranicami ter z razširitvijo rova na mestih montaže revizijskih jaškov z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na trajno deponijo "Komunala Trebnje, ZBIRNI CENTER GLOBOKO, Hudeje 40, Trebnje", z vsemi deli in stroški na deponiji | m3 | 315 |  | 0
B3.0 | Strojni široki izkop materiala V.ktg (potrebno pikiranje (apnenec), glej geološko poročilo) za gradbeno jamo kanalizacijskih cevi in montažo revizijskih jaškov. Predvidena je izvedba širokega izkopa rova s širino dna 60cm in z naklonom brežin izkopa 66st ter z razširitvijo rova na mestih montaže revizijskih jaškov z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na trajno deponijo "Komunala Trebnje, ZBIRNI CENTER GLOBOKO, Hudeje 40, Trebnje", z vsemi deli in stroški na deponiji | m3 | 79 |  | 0
B4.0 | Geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 2 |  | 0
B5.0 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega opaža za razpiranje gradbene jame širine 1.2m; širina rova vključuje tudi debelino opaža | m2 | 831 |  | 0
B6.0 | Ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame po globonski zakoličbi nivelete s točnostjo +-2 cm | m2 | 214 |  | 0
B7.0 | Nabava, dobava in vgradnja peščenega materiala granulacije 0-16mm za zasip cevi v opaženem izkopu v coni cevovoda v deb. 30cm nad temenom cevi s komprimacijo z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP v slojih debeline do 15cm | m3 | 102 |  | 0
B8.0 | Dovoz materiala in zasip cevi v opaženem izkopu izven cone cevovoda (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 248 |  | 0
B9.0 | Nakladanje in odvoz viška (eventuelnega) materiala na trajno deponijo "Komunala Trebnje, ZBIRNI CENTER GLOBOKO, Hudeje 40, Trebnje", z vsemi deli in stroški na deponiji | m3 | 44 |  | 0
B10.0 | Črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi. Izvajalec je dolžan določiti mesto iztoka vode v dogovoru z nadzornim inženirjem. | ur | 30 |  | 0
B11.0 | Rezanje in rušenje asfaltiranih površin, nakladanje in odvoz na deponijo
OPOMBA: POSTAVKA ZAJEMA TUDI KOLIČINO ZA IZVEDBO PADAVINSKEGA KANALA M2.0
| -rezanje | m1 | 357 |  | 0
| -rušenje | m2 | 479 |  | 0
B12.0 | Nabava, dobava in vgradnja tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 22cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju. Pri vgradnji je treba upoštevati, da bo višina tamponskega sloja nižja od predvidene deb. asfalta | m3 | 47 |  | 0
B12.1 | Nabava, dobava in vgradnja posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 21cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti | m3 | 45 |  | 0
B13.0 | Brazdanje obst. (preostalega) sloja asfaltne površine in priprava na izvedbo nove preplastitve ceste | m2 | 232 |  | 0
OPOMBA: POSTAVKA ZAJEMA TUDI KOLIČINO ZA IZVEDBO PADAVINSKEGA KANALA M2.0
B14.0 | Dobava in transport materiala ter izdelava asfaltnih površin s priključevanjem na obst. uvoze do objektov, vključno z vsemi deli (preplasti se cela cesta)
OPOMBA: POSTAVKA ZAJEMA TUDI KOLIČINO ZA IZVEDBO PADAVINSKEGA KANALA M2.0
| -bitumenski beton AC8surf, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 4cm | m2 | 711 |  | 0
| -bitumenski drobljenec AC22base, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 6cm. | m2 | 711 |  | 0
B15.0 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje (protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom | m2 | 479 |  | 0
B16.0 | Ostala zemeljska dela, kot so: ročni izkop pri križanju obst. komunalnih vodov in tam kjer strojni izkop ni mogoč, podpiranje vodov pri križanjih, križanje vodov, križanje ostalih neevidentiranih vodov, ter ostala manjša dela
| (ocena 10% vseh zemeljskih del) | EUR |  |  | 0
| ZEMELJSKA IN ASFALTERSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
C. | GRADBENA DELA
C1.0 | Nabava, dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije od 0 do 16mm za peščeno ležišče cevi deb. 13cm pod cevjo DN 250mm, s predhodno poravnavo dna kanala na kote iz vzdolžnega profila s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo s točnostjo +- 1,0cm | m3 | 40.5 |  | 0
C2.0 | Nabava, transport in montaža kanalizacijskih cevi (temenska nosilnost SN 8), skupaj s tesnili, na posteljico z nakladanjem in prenosom do mesta vgraditve. V ceno je vključena vsa potrebna priprava (rezanje cevi, obdelav koncev in podobno), kakor tudi vse ostalo potrebno delo in material.
peščena posteljica:
| - PE cev DN 250mm, SN8 ali ekvivalent | m1 | 178.5 |  | 0
C3.0 | Nabav, dobava in razvoz (prenos) vzdolž gradbene jame ter vgradnja montažno revizijskih in priključnih jaškov iz PE (ali ekvivalent) DN 1000mm na kanalu fi 250mm z vgrajenimi muldami, vtoki in iztoki, vključno z okroglimi povoznimi pokrovi iz nodularne litine DN 600m (nosilnosti 400kN v cesti in 250kN v zelenih površinah) z betonskim vencem skupnega profila 1000mm. Jašek se postavi na podložni beton C 16/20.
| - globina h=2,0-2,5m (J12, J14, J15, J17) | kom | 4 |  | 0
C4.0 | Nabav, dobava in razvoz (prenos) vzdolž gradbene jame ter vgradnja montažno revizijskih priključno kaskadnih jaškov iz PE (ali ekvivalent) DN 1000mm na kanalu fi 250mm z vgrajenimi muldami, vtoki in iztoki, vključno z okroglimi povoznimi pokrovi iz nodularne litine DN 600m (nosilnosti 400kN v cesti in 250kN v zelenih površinah) z betonskim vencem skupnega profila 1000mm. Jašek se postavi na podložni beton C 16/20.
| - globina h=1,87m (J13); vtok kanala K2.3, h=0,17m | kom | 1 |  | 0
| - globina h=2,28m (J16); vtok kanala K2.1, h=0,20m | kom | 1 |  | 0
| - globina h=2,06m (J18); vtok kanala K2.2, h=0,40m | kom | 1 |  | 0
C5.0 | Izvedba hišnih priključkov iz cevi PVC (ali ekvivalent) DN 160mm, vključno z vsemi ostalimi deli. Točne lokacije HP so že bile dogovorjene skupaj z naročnikom in lastnikom priključka ter so prikazane v situacijah. | m1 | 27.5 |  | 0
-HP10-HP17 (HP10 + HP11 je skupni priključek)
| -T komad DN200/160mm za priključitev cevi hišnega priključka direktno na cev zbirnega kanala; po potrebi skupaj s fazonskim komadom-koleno DN160mm za izvedbo loma trase (kot loma 22°, 30°, 45°, odvisno od situacije na posamezni lokaciji priključka) | kom | 6 |  | 0
| -jašek za hišni priključek, PVC (ali ekvivalent) DN 600mm s tesnilom in s pokrovom nosilnosti 200kN | kom | 5 |  | 0
C6.0 | Ostala gradbena dela, kot so priključitev kanalov K2.3, K2.1 in K2.2, priključitev cevovodov hišnih priključkov iz PVC (ali ekvivalent) DN 160mm ter druga manjša dela
| (ocena 10% vseh gradbenih del) | EUR |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
E. | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
E1.0 | Čiščenje gradbišča po končanih delih | m2 | 711 |  | 0
E2.0 | Izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije | m1 | 178.5 |  | 0
E3.0 | Snemanje izgrajene kanalizacije z video kamero | m1 | 178.5 |  | 0
E4.0 | Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610
| - PE (ali ekvivalent) cev DN 250mm, SN8 | m1 | 178.5 |  | 0
| - PVC (ali ekvivalent) cev DN 160mm, SN8 | m1 | 27.5 |  | 0
E5.0 | Preizkus tesnosti revizijskih jaškov po standardu SIST EN 1610
- PE DN 1000mm (ali ekvivalent)
| - povp. h=2,20m | kom | 7 |  | 0
- PVC DN 600mm (eli ekvivalent)
| - povp. h=1,20m | kom | 5 |  | 0
E6.0 | Ostala nepredvidena in zaključna dela
| (ocena 10% vseh zaključnih del) | EUR |  |  | 0
| ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| KANAL K2.0 SKUPAJ: |  |  |  | 0

## kanal K2.1
1.2.1 | KANAL K2.1
ozn. | postavka / enota | enota | količina | EUR/enoto | EUR
A. | PRIPRAVLJALNA DELA
A1.0 | Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in materiali
| (ocena 5% vseh pripravljalnih del) | EUR | 1 |  | 0
A2.0 | Zakoličba osi kanala, trasna in višinska navezava količkov | m1 | 108.5 |  | 0
A3.0 | Zavarovanje zakoličbe s trikotniki iz letev | kom | 4 |  | 0
A4.0 | Postavitev gradbenih profilov iz desk na lesenih količkih z niveliranjem in zapisom oznak | kom | 4 |  | 0
A5.0 | Cela zapora lokalne ceste na celotni dolžini kanala | ur | 87 |  | 0
A6.0 | Ostala dela, kot so: zakoličba obstoječih komunalnih vodov, zaščita le-teh, eventualna prestavitev ter nadzor nad izvedbo križanj s strani upravljalca obst. vodov; zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobitvijo dovoljenja za zaporo ceste, s postavitvijo in odstranitvijo prometne signalizacije, stroški odškodnine in druga nepredvidena dela
| (ocena 20% vseh pripravljalnih del) | EUR |  |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B. | ZEMELJSKA IN ASFALTERSKA DELA
B1.0 | Strojni izkop tamponskega nasutja v deb. 20-40cm v širini predvidene gradbene jame z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno deponijo "Komunala Trebnje, ZBIRNI CENTER GLOBOKO, Hudeje 40, Trebnje " z vsemi deli in stroški na deponiji | m3 | 52 |  | 0
B2.0 | Strojni opaženi izkop materiala III.ktg za gradbeno jamo kanalizacijskih cevi in montažo revizijskih jaškov. Predvidena je izvedba rova z vertikalnimi stranicami ter z razširitvijo rova na mestih montaže revizijskih jaškov z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na trajno deponijo "Komunala Trebnje, ZBIRNI CENTER GLOBOKO, Hudeje 40, Trebnje", z vsemi deli in stroški na deponiji | m3 | 166.5 |  | 0
B3.0 | Strojni široki izkop materiala V.ktg (potrebno pikiranje (apnenec), glej geološko poročilo) za gradbeno jamo kanalizacijskih cevi in montažo revizijskih jaškov. Predvidena je izvedba širokega izkopa rova s širino dna 60cm in z naklonom brežin izkopa 66st ter z razširitvijo rova na mestih montaže revizijskih jaškov z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na trajno deponijo "Komunala Trebnje, ZBIRNI CENTER GLOBOKO, Hudeje 40, Trebnje", z vsemi deli in stroški na deponiji | m3 | 18.5 |  | 0
B4.0 | Geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 1 |  | 0
B5.0 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega opaža za razpiranje gradbene jame širine 1.2m; širina rova vključuje tudi debelino opaža | m2 | 415 |  | 0
B6.0 | Ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame po globonski zakoličbi nivelete s točnostjo +-2 cm | m2 | 130 |  | 0
B7.0 | Nabava, dobava in vgradnja peščenega materiala granulacije 0-16mm za zasip cevi v opaženem izkopu v coni cevovoda v deb. 30cm nad temenom cevi s komprimacijo z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP v slojih debeline do 15cm | m3 | 62 |  | 0
B8.0 | Dovoz materiala in zasip cevi v opaženem izkopu izven cone cevovoda (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 97 |  | 0
B9.0 | Nakladanje in odvoz viška (eventuelnega) materiala na trajno deponijo "Komunala Trebnje, ZBIRNI CENTER GLOBOKO, Hudeje 40, Trebnje", z vsemi deli in stroški na deponiji | m3 | 26 |  | 0
B10.0 | Črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi. Izvajalec je dolžan določiti mesto iztoka vode v dogovoru z nadzornim inženirjem. | ur | 15 |  | 0
B11.0 | Rezanje in rušenje asfaltiranih površin, nakladanje in odvoz na deponijo
| -rezanje | m1 | 217 |  | 0
| -rušenje | m2 | 148 |  | 0
B12.0 | Nabava, dobava in vgradnja tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 22cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju. Pri vgradnji je treba upoštevati, da bo višina tamponskega sloja nižja od predvidene deb. asfalta | m3 | 29 |  | 0
B12.1 | Nabava, dobava in vgradnja posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 21cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti | m3 | 27.5 |  | 0
B13.0 | Brazdanje obst. (preostalega) sloja asfaltne površine in priprava na izvedbo nove preplastitve ceste | m2 | 157 |  | 0
B14.0 | Dobava in transport materiala ter izdelava asfaltnih površin s priključevanjem na obst. uvoze do objektov, vključno z vsemi deli (preplasti se cela cesta)
| -bitumenski beton AC8surf, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 4cm | m2 | 305 |  | 0
| -bitumenski drobljenec AC22base, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 6cm. | m2 | 305 |  | 0
B15.0 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje (protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom | m2 | 148 |  | 0
B16.0 | Ostala zemeljska dela, kot so: ročni izkop pri križanju obst. komunalnih vodov in tam kjer strojni izkop ni mogoč, podpiranje vodov pri križanjih, križanje vodov, križanje ostalih neevidentiranih vodov, ter ostala manjša dela
| (ocena 10% vseh zemeljskih del) | EUR |  |  | 0
| ZEMELJSKA IN ASFALTERSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
C. | GRADBENA DELA
C1.0 | Nabava, dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije od 0 do 16mm za peščeno ležišče cevi deb. 13cm pod cevjo DN 250mm, s predhodno poravnavo dna kanala na kote iz vzdolžnega profila s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo s točnostjo +- 1,0cm | m3 | 21.5 |  | 0
C2.0 | Nabava, transport in montaža kanalizacijskih cevi (temenska nosilnost SN 8), skupaj s tesnili, na posteljico z nakladanjem in prenosom do mesta vgraditve. V ceno je vključena vsa potrebna priprava (rezanje cevi, obdelav koncev in podobno), kakor tudi vse ostalo potrebno delo in material.
peščena posteljica:
| - PE cev DN 250mm, SN8 ali ekvivalent | m1 | 108.5 |  | 0
C3.0 | Nabav, dobava in razvoz (prenos) vzdolž gradbene jame ter vgradnja montažno revizijskih in priključnih jaškov iz PE (ali ekvivalent) DN 1000mm na kanalu fi 250mm z vgrajenimi muldami, vtoki in iztoki, vključno z okroglimi povoznimi pokrovi iz nodularne litine DN 600m (nosilnosti 400kN v cesti in 250kN v zelenih površinah) z betonskim vencem skupnega profila 1000mm. Jašek se postavi na podložni beton C 16/20.
| - globina h=1,5-2,0m (J19-J20, J22-J23) | kom | 4 |  | 0
| - globina h=2,24m (J21) | kom | 1 |  | 0
C4.0 | Izvedba hišnih priključkov iz cevi PVC (ali ekvivalent) DN 160mm, vključno z vsemi ostalimi deli. Točne lokacije HP so že bile dogovorjene skupaj z naročnikom in lastnikom priključka ter so prikazane v situacijah. | m1 | 11.5 |  | 0
-HP18 - HP22
| -T komad DN200/160mm za priključitev cevi hišnega priključka direktno na cev zbirnega kanala; po potrebi skupaj s fazonskim komadom-koleno DN160mm za izvedbo loma trase (kot loma 22°, 30°, 45°, odvisno od situacije na posamezni lokaciji priključka) | kom | 2 |  | 0
| -jašek za hišni priključek, PVC (ali ekvivalent) DN 600mm s tesnilom in s pokrovom nosilnosti 200kN | kom | 4 |  | 0
C5.0 | Ostala gradbena dela, kot so priključitev cevovodov hišnih priključkov iz PVC (ali ekvivalent) DN 160mm ter druga manjša dela
| (ocena 10% vseh gradbenih del) | EUR |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
E. | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
E1.0 | Čiščenje gradbišča po končanih delih | m2 | 305 |  | 0
E2.0 | Izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije | m1 | 108.5 |  | 0
E3.0 | Snemanje izgrajene kanalizacije z video kamero | m1 | 108.5 |  | 0
E4.0 | Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610
| - PE (ali ekvivalent) cev DN 250mm, SN8 | m1 | 108.5 |  | 0
| - PVC (ali ekvivalent) cev DN 160mm, SN8 | m1 | 11.5 |  | 0
E5.0 | Preizkus tesnosti revizijskih jaškov po standardu SIST EN 1610
- PE DN 1000mm (ali ekvivalent)
| - povp. h=1,90m | kom | 5 |  | 0
- PVC DN 600mm (eli ekvivalent)
| - povp. h=1,20m | kom | 4 |  | 0
E6.0 | Ostala nepredvidena in zaključna dela
| (ocena 10% vseh zaključnih del) | EUR |  |  | 0
| ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| KANAL K2.1 SKUPAJ: |  |  |  | 0

## kanal K2.2
1.2.2 | KANAL K2.2
ozn. | postavka / enota | enota | količina | EUR/enoto | EUR
A. | PRIPRAVLJALNA DELA
A1.0 | Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in materiali
| (ocena 5% vseh pripravljalnih del) | EUR | 1 |  | 0
A2.0 | Zakoličba osi kanala, trasna in višinska navezava količkov | m1 | 92 |  | 0
A3.0 | Zavarovanje zakoličbe s trikotniki iz letev | kom | 3 |  | 0
A4.0 | Postavitev gradbenih profilov iz desk na lesenih količkih z niveliranjem in zapisom oznak | kom | 3 |  | 0
A5.0 | Cela zapora lokalne ceste na celotni dolžini kanala (upoštevajoč vzporedni potek kanala M2.1) | ur | 112 |  | 0
A6.0 | Ostala dela, kot so: zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobitvijo dovoljenja za zaporo ceste, s postavitvijo in odstranitvijo prometne signalizacije, stroški odškodnine in druga nepredvidena dela
| (ocena 20% vseh pripravljalnih del) | EUR |  |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B. | ZEMELJSKA IN ASFALTERSKA DELA
B1.0 | Strojni izkop tamponskega nasutja v deb. 20-40cm v širini predvidene gradbene jame z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno deponijo "Komunala Trebnje, ZBIRNI CENTER GLOBOKO, Hudeje 40, Trebnje " z vsemi deli in stroški na deponiji | m3 | 44 |  | 0
B2.0 | Strojni opaženi izkop materiala III.ktg za gradbeno jamo kanalizacijskih cevi in montažo revizijskih jaškov. Predvidena je izvedba rova z vertikalnimi stranicami ter z razširitvijo rova na mestih montaže revizijskih jaškov z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na trajno deponijo "Komunala Trebnje, ZBIRNI CENTER GLOBOKO, Hudeje 40, Trebnje", z vsemi deli in stroški na deponiji | m3 | 140 |  | 0
B3.0 | Strojni široki izkop materiala V.ktg (potrebno pikiranje (apnenec), glej geološko poročilo) za gradbeno jamo kanalizacijskih cevi in montažo revizijskih jaškov. Predvidena je izvedba širokega izkopa rova s širino dna 60cm in z naklonom brežin izkopa 66st ter z razširitvijo rova na mestih montaže revizijskih jaškov z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na trajno deponijo "Komunala Trebnje, ZBIRNI CENTER GLOBOKO, Hudeje 40, Trebnje", z vsemi deli in stroški na deponiji | m3 | 35 |  | 0
B4.0 | Geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 1 |  | 0
B5.0 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega opaža za razpiranje gradbene jame širine 1.2m; širina rova vključuje tudi debelino opaža | m2 | 382 |  | 0
B6.0 | Ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame po globonski zakoličbi nivelete s točnostjo +-2 cm | m2 | 110 |  | 0
B7.0 | Nabava, dobava in vgradnja peščenega materiala granulacije 0-16mm za zasip cevi v opaženem izkopu v coni cevovoda v deb. 30cm nad temenom cevi s komprimacijo z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP v slojih debeline do 15cm | m3 | 53 |  | 0
B8.0 | Dovoz materiala in zasip cevi v opaženem izkopu izven cone cevovoda (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 100 |  | 0
B9.0 | Nakladanje in odvoz viška (eventuelnega) materiala na trajno deponijo "Komunala Trebnje, ZBIRNI CENTER GLOBOKO, Hudeje 40, Trebnje", z vsemi deli in stroški na deponiji | m3 | 22 |  | 0
B10.0 | Črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi. Izvajalec je dolžan določiti mesto iztoka vode v dogovoru z nadzornim inženirjem. | ur | 18 |  | 0
B11.0 | Rezanje in rušenje asfaltiranih površin, nakladanje in odvoz na deponijo
OPOMBA: POSTAVKA ZAJEMA TUDI KOLIČINO ZA IZVEDBO PADAVINSKEGA KANALA M1.1
| -rezanje | m1 | 184 |  | 0
| -rušenje | m2 | 175 |  | 0
B12.0 | Nabava, dobava in vgradnja tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 22cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju. Pri vgradnji je treba upoštevati, da bo višina tamponskega sloja nižja od predvidene deb. asfalta | m3 | 24 |  | 0
B12.1 | Nabava, dobava in vgradnja posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 21cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti | m3 | 23 |  | 0
B13.0 | Brazdanje obst. (preostalega) sloja asfaltne površine in priprava na izvedbo nove preplastitve ceste | m2 | 147 |  | 0
B14.0 | Dobava in transport materiala ter izdelava asfaltnih površin s priključevanjem na obst. uvoze do objektov, vključno z vsemi deli (preplasti se cela cesta)
| -bitumenski beton AC8surf, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 4cm | m2 | 322 |  | 0
| -bitumenski drobljenec AC22base, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 6cm. | m2 | 322 |  | 0
B15.0 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje (protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom | m2 | 175 |  | 0
B16.0 | Ostala zemeljska dela, kot so: ročni izkop pri križanju obst. komunalnih vodov in tam kjer strojni izkop ni mogoč, podpiranje vodov pri križanjih, križanje vodov, križanje ostalih neevidentiranih vodov, ter ostala manjša dela
| (ocena 10% vseh zemeljskih del) | EUR |  |  | 0
| ZEMELJSKA IN ASFALTERSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
C. | GRADBENA DELA
C1.0 | Nabava, dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije od 0 do 16mm za peščeno ležišče cevi deb. 13cm pod cevjo DN 250mm, s predhodno poravnavo dna kanala na kote iz vzdolžnega profila s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo s točnostjo +- 1,0cm | m3 | 18 |  | 0
C2.0 | Nabava, transport in montaža kanalizacijskih cevi (temenska nosilnost SN 8), skupaj s tesnili, na posteljico z nakladanjem in prenosom do mesta vgraditve. V ceno je vključena vsa potrebna priprava (rezanje cevi, obdelav koncev in podobno), kakor tudi vse ostalo potrebno delo in material.
peščena posteljica:
| - PE cev DN 250mm, SN8 ali ekvivalent | m1 | 92 |  | 0
C3.0 | Nabav, dobava in razvoz (prenos) vzdolž gradbene jame ter vgradnja montažno revizijskih in priključnih jaškov iz PE (ali ekvivalent) DN 1000mm na kanalu fi 250mm z vgrajenimi muldami, vtoki in iztoki, vključno z okroglimi povoznimi pokrovi iz nodularne litine DN 600m (nosilnosti 400kN v cesti in 250kN v zelenih površinah) z betonskim vencem skupnega profila 1000mm. Jašek se postavi na podložni beton C 16/20.
| - globina h=1,81m (J24) | kom | 1 |  | 0
| - globina h=2,0-2,5m (J25, J27) | kom | 2 |  | 0
C4.0 | Nabav, dobava in razvoz (prenos) vzdolž gradbene jame ter vgradnja montažno revizijskih priključno kaskadnih jaškov iz PE (ali ekvivalent) DN 1000mm na kanalu fi 250mm z vgrajenimi muldami, vtoki in iztoki, vključno z okroglimi povoznimi pokrovi iz nodularne litine DN 600m (nosilnosti 400kN v cesti in 250kN v zelenih površinah) z betonskim vencem skupnega profila 1000mm. Jašek se postavi na podložni beton C 16/20.
| - globina h=2,19m (J26); kaskada, h=0,64m | kom | 1 |  | 0
C5.0 | Izvedba hišnih priključkov iz cevi PVC (ali ekvivalent) DN 160mm, vključno z vsemi ostalimi deli. Točne lokacije HP so že bile dogovorjene skupaj z naročnikom in lastnikom priključka ter so prikazane v situacijah. | m1 | 7.5 |  | 0
-HP23-HP24
| -T komad DN200/160mm za priključitev cevi hišnega priključka direktno na cev zbirnega kanala; po potrebi skupaj s fazonskim komadom-koleno DN160mm za izvedbo loma trase (kot loma 22°, 30°, 45°, odvisno od situacije na posamezni lokaciji priključka) | kom | 1 |  | 0
| -jašek za hišni priključek, PVC (ali ekvivalent) DN 600mm s tesnilom in s pokrovom nosilnosti 200kN | kom | 1 |  | 0
C6.0 | Ostala gradbena dela, kot so priključitev cevovodov hišnih priključkov iz PVC (ali ekvivalent) DN 160mm ter druga manjša dela
| (ocena 10% vseh gradbenih del) | EUR |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
E. | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
E1.0 | Čiščenje gradbišča po končanih delih | m2 | 322 |  | 0
E2.0 | Izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije | m1 | 92 |  | 0
E3.0 | Snemanje izgrajene kanalizacije z video kamero | m1 | 92 |  | 0
E4.0 | Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610
| - PE (ali ekvivalent) cev DN 250mm, SN8 | m1 | 92 |  | 0
| - PVC (ali ekvivalent) cev DN 160mm, SN8 | m1 | 7.5 |  | 0
E5.0 | Preizkus tesnosti revizijskih jaškov po standardu SIST EN 1610
- PE DN 1000mm (ali ekvivalent)
| - povp. h=1,68m | kom | 4 |  | 0
- PVC DN 600mm (eli ekvivalent)
| - povp. h=1,20m | kom | 1 |  | 0
E6.0 | Ostala nepredvidena in zaključna dela
| (ocena 10% vseh zaključnih del) | EUR |  |  | 0
| ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| KANAL K2.2 SKUPAJ: |  |  |  | 0

## kanal K2.3
1.2.3 | KANAL K2.3
ozn. | postavka / enota | enota | količina | EUR/enoto | EUR
A. | PRIPRAVLJALNA DELA
A1.0 | Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in materiali
| (ocena 5% vseh pripravljalnih del) | EUR | 1 |  | 0
A1.0 | Zakoličba osi kanala, trasna in višinska navezava količkov | m1 | 109 |  | 0
A2.0 | Zavarovanje zakoličbe s trikotniki iz letev | kom | 3 |  | 0
A3.0 | Postavitev gradbenih profilov iz desk na lesenih količkih z niveliranjem in zapisom oznak | kom | 3 |  | 0
A4.0 | Ostala dela, kot so: zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobitvijo dovoljenja za zaporo ceste, s postavitvijo in odstranitvijo prometne signalizacije, stroški odškodnine in druga nepredvidena dela
| (ocena 20% vseh pripravljalnih del) | EUR |  |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B. | ZEMELJSKA IN ASFALTERSKA DELA
B1.0 | Strojni odriv humusa deb. 20cm z odlaganjem na rob gradbene jame | m3 | 25.5 |  | 0
B2.0 | Strojni opaženi izkop materiala III.ktg za gradbeno jamo kanalizacijskih cevi in montažo revizijskih jaškov. Predvidena je izvedba rova z vertikalnimi stranicami ter z razširitvijo rova na mestih montaže revizijskih jaškov z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na trajno deponijo "Komunala Trebnje, ZBIRNI CENTER GLOBOKO, Hudeje 40, Trebnje", z vsemi deli in stroški na deponiji | m3 | 189.5 |  | 0
B2.0 | Strojni široki izkop materiala V.ktg (potrebno pikiranje (apnenec), glej geološko poročilo) za gradbeno jamo kanalizacijskih cevi in montažo revizijskih jaškov. Predvidena je izvedba širokega izkopa rova s širino dna 60cm in z naklonom brežin izkopa 66st ter z razširitvijo rova na mestih montaže revizijskih jaškov z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na trajno deponijo "Komunala Trebnje, ZBIRNI CENTER GLOBOKO, Hudeje 40, Trebnje", z vsemi deli in stroški na deponiji | m3 | 21 |  | 0
B3.0 | Geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 1 |  | 0
B4.0 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega opaža za razpiranje gradbene jame širine 1.2m; širina rova vključuje tudi debelino opaža | m2 | 393 |  | 0
B5.0 | Ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame po globonski zakoličbi nivelete s točnostjo +-2 cm | m2 | 131 |  | 0
B6.0 | Nabava, dobava in vgradnja peščenega materiala granulacije 0-16mm za zasip cevi v opaženem izkopu v coni cevovoda v deb. 30cm nad temenom cevi s komprimacijo z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP v slojih debeline do 15cm | m3 | 62 |  | 0
B7.0 | Dovoz materiala in zasip cevi v opaženem izkopu izven cone cevovoda (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 120 |  | 0
B8.0 | Nakladanje in odvoz viška (eventuelnega) materiala na trajno deponijo "Komunala Trebnje, ZBIRNI CENTER GLOBOKO, Hudeje 40, Trebnje", z vsemi deli in stroški na deponiji | m3 | 29 |  | 0
B9.0 | Črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi. Izvajalec je dolžan določiti mesto iztoka vode v dogovoru z nadzornim inženirjem. | ur | 20 |  | 0
B10.0 | Humusiranje v deb. 20cm in strojno-ročno planiranje trase ter zatravitev splaniranih površin po končanih delih s travno mešanico (vzpostavitev prvotnega stanja) | m2 | 127.5 |  | 0
B11.0 | Ostala zemeljska dela, kot so: ročni izkop pri križanju obst. komunalnih vodov in tam kjer strojni izkop ni mogoč, podpiranje vodov pri križanjih, križanje vodov, križanje ostalih neevidentiranih vodov, ter ostala manjša dela
| (ocena 10% vseh zemeljskih del) | EUR |  |  | 0
| ZEMELJSKA IN ASFALTERSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
C. | GRADBENA DELA
C1.0 | Nabava, dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije od 0 do 16mm za peščeno ležišče cevi deb. 13cm pod cevjo DN 250mm, s predhodno poravnavo dna kanala na kote iz vzdolžnega profila s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo s točnostjo +- 1,0cm | m3 | 21.5 |  | 0
C2.0 | Nabava, transport in montaža kanalizacijskih cevi (temenska nosilnost SN 8), skupaj s tesnili, na posteljico z nakladanjem in prenosom do mesta vgraditve. V ceno je vključena vsa potrebna priprava (rezanje cevi, obdelav koncev in podobno), kakor tudi vse ostalo potrebno delo in material.
peščena posteljica:
| - PE cev DN 250mm, SN8 ali ekvivalent | m1 | 109 |  | 0
| - CEVNI LOM PE DN 250mm, 45st | kom | 1 |  | 0
| - CEVNI LOM PE DN 250mm, 30st | kom | 1 |  | 0
C3.0 | Nabav, dobava in razvoz (prenos) vzdolž gradbene jame ter vgradnja montažno revizijskih in priključnih jaškov iz PE (ali ekvivalent) DN 1000mm na kanalu fi 250mm z vgrajenimi muldami, vtoki in iztoki, vključno z okroglimi povoznimi pokrovi iz nodularne litine DN 600m (nosilnosti 400kN v cesti in 250kN v zelenih površinah) z betonskim vencem skupnega profila 1000mm. Jašek se postavi na podložni beton C 16/20.
| - globina h=1,5-2,0m (J28-J30) | kom | 3 |  | 0
C4.0 | Izvedba hišnih priključkov iz cevi PVC (ali ekvivalent) DN 160mm, vključno z vsemi ostalimi deli. Točne lokacije HP so že bile dogovorjene skupaj z naročnikom in lastnikom priključka ter so prikazane v situacijah. | m1 | 6 |  | 0
-HP25 in HP26
| -T komad DN200/160mm za priključitev cevi hišnega priključka direktno na cev zbirnega kanala; po potrebi skupaj s fazonskim komadom-koleno DN160mm za izvedbo loma trase (kot loma 22°, 30°, 45°, odvisno od situacije na posamezni lokaciji priključka) | kom | 1 |  | 0
| -jašek za hišni priključek, PVC (ali ekvivalent) DN 600mm s tesnilom in s pokrovom nosilnosti 200kN | kom | 2 |  | 0
C5.0 | Ostala gradbena dela, kot so priključitev cevovodov hišnih priključkov iz PVC (ali ekvivalent) DN 160mm ter druga manjša dela
| (ocena 10% vseh gradbenih del) | EUR |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
E. | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
E1.0 | Čiščenje gradbišča po končanih delih | m2 | 131 |  | 0
E2.0 | Izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije | m1 | 109 |  | 0
E3.0 | Snemanje izgrajene kanalizacije z video kamero | m1 | 109 |  | 0
E4.0 | Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610
| - PE (ali ekvivalent) cev DN 250mm, SN8 | m1 | 109 |  | 0
| - PVC (ali ekvivalent) cev DN 160mm, SN8 | m1 | 6 |  | 0
E5.0 | Preizkus tesnosti revizijskih jaškov po standardu SIST EN 1610
- PE DN 1000mm (ali ekvivalent)
| - povp. h=1,65m | kom | 3 |  | 0
- PVC DN 600mm (eli ekvivalent)
| - povp. h=1,20m | kom | 2 |  | 0
E6.0 | Ostala nepredvidena in zaključna dela
| (ocena 10% vseh zaključnih del) | EUR |  |  | 0
| ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| KANAL K2.3 SKUPAJ: |  |  |  | 0

## kanal M1.0+M1.1
2.1 | KANALA M1.0 in M1.1
ozn. | postavka / enota | enota | količina | EUR/enoto | EUR
A. | PRIPRAVLJALNA DELA
A1.0 | Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in materiali
| (ocena 5% vseh pripravljalnih del) | EUR | 1 |  | 0
A2.0 | Zakoličba osi kanala, trasna in višinska navezava količkov | m1 | 85.5 |  | 0
A3.0 | Zavarovanje zakoličbe s trikotniki iz letev | kom | 4 |  | 0
A4.0 | Postavitev gradbenih profilov iz desk na lesenih količkih z niveliranjem in zapisom oznak | kom | 4 |  | 0
A5.0 | Cela zapora lokalne ceste na celotni dolžini kanala (upoštevano v popisu kanala K1.0)
A6.0 | Ostala dela, kot so: zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobitvijo dovoljenja za zaporo ceste, s postavitvijo in odstranitvijo prometne signalizacije, stroški odškodnine in druga nepredvidena dela
| (ocena 20% vseh pripravljalnih del) | EUR |  |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B. | ZEMELJSKA IN ASFALTERSKA DELA
B1.0 | Strojni odriv humusa deb. 20cm z odlaganjem na rob gradbene jame | m3 | 12.5 |  | 0
B2.0 | Strojni izkop tamponskega nasutja v deb. 20-40cm v širini predvidene gradbene jame z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno deponijo "Komunala Trebnje, ZBIRNI CENTER GLOBOKO, Hudeje 40, Trebnje " z vsemi deli in stroški na deponiji | m3 | 22.5 |  | 0
B3.0 | Strojni široki izkop materiala V.ktg (potrebno pikiranje (apnenec), glej geološko poročilo) za gradbeno jamo kanalizacijskih cevi in montažo revizijskih jaškov. Predvidena je izvedba širokega izkopa rova s širino dna 60cm in z naklonom brežin izkopa 66st ter z razširitvijo rova na mestih montaže revizijskih jaškov z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na trajno deponijo "Komunala Trebnje, ZBIRNI CENTER GLOBOKO, Hudeje 40, Trebnje", z vsemi deli in stroški na deponiji | m3 | 173 |  | 0
B4.0 | Strojni široki izkop materiala V.ktg (potrebno pikiranje, glej geološko poročilo) za gradbeno jamo kanalizacijskih cevi in montažo revizijskih jaškov. Predvidena je izvedba rova z naklonom izkopa 66 st ter z razširitvijo rova na mestih montaže revizijskih jaškov z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na trajno deponijo "Komunala Trebnje, ZBIRNI CENTER GLOBOKO, Hudeje 40, Trebnje", z vsemi deli in stroški na deponiji | m3 | 40 |  | 0
B5.0 | Geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 1 |  | 0
B6.0 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega opaža za razpiranje gradbene jame širine 1.20 (1,60)m; širina rova vključuje tudi debelino opaža | m2 | 181 |  | 0
OPOMBA: DEL KOLIČINE OPAŽA JE UPOŠTEVAN V KANALIH K1.0, K1.1 in K2.0
B7.0 | Ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame po globonski zakoličbi nivelete s točnostjo +-2 cm | m2 | 120 |  | 0
B8.0 | Nabava, dobava in vgradnja peščenega materiala granulacije 0-16mm za zasip cevi v opaženem izkopu v coni cevovoda v deb. 30cm nad temenom cevi s komprimacijo z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP v slojih debeline do 15cm | m3 | 59 |  | 0
B9.0 | Dovoz materiala in zasip cevi v opaženem izkopu izven cone cevovoda (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 64.5 |  | 0
B10.0 | Nakladanje in odvoz viška (eventuelnega) materiala na trajno deponijo "Komunala Trebnje, ZBIRNI CENTER GLOBOKO, Hudeje 40, Trebnje", z vsemi deli in stroški na deponiji | m3 | 89.5 |  | 0
B11.0 | Črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi. Izvajalec je dolžan določiti mesto iztoka vode v dogovoru z nadzornim inženirjem. | ur | 20 |  | 0
B12.0 | Humusiranje v deb. 20cm in strojno-ročno planiranje trase ter zatravitev splaniranih površin po končanih delih s travno mešanico (vzpostavitev prvotnega stanja) | m2 | 62.5 |  | 0
B13.0 | Rezanje in rušenje asfaltiranih površin, nakladanje in odvoz na deponijo
OPOMBA: KOLIČINE SO ZAJETE V POPISU KANALA K1.0 in K2.0
-rezanje
-rušenje
B14.0 | Rušenje obst. požiralnikov, nakladanje in odvoz na trajno deponijo. | kom | 2 |  | 0
B15.0 | Nabava, dobava in vgradnja tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 22cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju. Pri vgradnji je treba upoštevati, da bo višina tamponskega sloja nižja od predvidene deb. asfalta | m3 | 13 |  | 0
B15.1 | Nabava, dobava in vgradnja posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 21cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti | m3 | 12 |  | 0
B16.0 | Brazdanje obst. (preostalega) sloja asfaltne površine in priprava na izvedbo nove preplastitve ceste | m2
OPOMBA: KOLIČINE SO ZAJETE V POPISU KANALA K1.0 in K2.0
B17.0 | Dobava in transport materiala ter izdelava asfaltnih površin s priključevanjem na obst. uvoze do objektov, vključno z vsemi deli (preplasti se cela cesta)
OPOMBA: KOLIČINE SO ZAJETE V POPISU KANALA K1.0 in K2.0
B18.0 | Ostala zemeljska dela, kot so: ročni izkop pri križanju obst. komunalnih vodov in tam kjer strojni izkop ni mogoč, podpiranje vodov pri križanjih, križanje vodov, križanje ostalih neevidentiranih vodov, ter ostala manjša dela
| (ocena 10% vseh zemeljskih del) | EUR |  |  | 0
| ZEMELJSKA IN ASFALTERSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
C. | GRADBENA DELA
C1.0 | Nabava, dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije od 0 do 16mm za peščeno ležišče cevi deb. 13cm pod cevjo DN 250mm, s predhodno poravnavo dna kanala na kote iz vzdolžnega profila s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo s točnostjo +- 1,0cm | m3 | 20 |  | 0
C2.0 | Nabava, transport in montaža kanalizacijskih cevi, skupaj s tesnili, na posteljico z nakladanjem in prenosom do mesta vgraditve. V ceno je vključena vsa potrebna priprava, kakor tudi vse ostalo potrebno delo in material.
peščena posteljica:
| - BC DN 300mm; kanal M1.1 | m1 | 29 |  | 0
| - ABC DN 600mm; kanal M1.0 | m1 | 56.5 |  | 0
C3.0 | Nabav, dobava in razvoz (prenos) vzdolž gradbene jame ter vgradnja montažno revizijskih in priključnih jaškov iz ABC DN 1000mm na kanalu fi 300mm z vgrajenimi muldami, vtoki in iztoki, vključno z okroglimi povoznimi pokrovi iz nodularne litine DN 600m (nosilnosti 400kN v cesti in 250kN v zelenih površinah) z betonskim vencem skupnega profila 1000mm. Jašek se postavi na podložni beton C 16/20.
| - globina h=1,78m (Jm13) | kom | 1 |  | 0
C4.0 | Nabav, dobava in razvoz (prenos) vzdolž gradbene jame ter vgradnja montažno revizijskih priključno kaskadnih jaškov iz ABC DN 1000mm na kanalu fi 600mmz vgrajenimi muldami, vtoki in iztoki, vključno z okroglimi povoznimi pokrovi iz nodularne litine DN 600m (nosilnosti 400kN v cesti in 250kN v zelenih površinah) z betonskim vencem skupnega profila 1000mm. Jašek se postavi na podložni beton C 16/20.
| - globina h=2,19m (J1m); vtok kanala M1.1, BC DN 300mm, h=0,15m | kom | 1 |  | 0
| - globina h=2,27m (Jm2); vtok kanala M2.0, ABC DN 600mm, h=0,15m | kom | 1 |  | 0
C5.0 | Dobava, transport in vgradnja tipskega požiralnika s peskolovom iz PVC DN 400mm (h=1,50m) s povozno LTŽ vtočno rešetko in iztočno cevjo PVC DN 200mm
| -požiralnik s peskolovom (pož1 in pož 9) | kom | 2 |  | 0
C6.0 | Izdelava (po detajlu) iztočne glave na kanalu iz ABC DN 600mm (kanal M1.0) na iztoku v ponikovalnico. Postavka zajema nabavo, dobavo in vgradnjo vsega materiala za izvedbo (beton C25/30, kamen deb. 30-40cm za zavarovanje brežin in oblogo tal iztočne glave, ploščati kamen za oblogo kril iztočne glave in povratno loputi DN 600mm iz nerjavečega materiala) | kpl | 1 |  | 0
C7.0 | Ostala gradbena delam kot so priključitev kanala M1.1, priključitev cevovodov požiralniških zvez ter druga manjša dela
| (ocena 10% vseh gradbenih del) | EUR |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
E. | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
E1.0 | Čiščenje gradbišča po končanih delih | m2 | 120 |  | 0
E2.0 | Izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije | m1 | 88.5 |  | 0
E3.0 | Snemanje izgrajene kanalizacije z video kamero | m1 | 88.5 |  | 0
E4.0 | Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610
| - BC DN 300mm | m1 | 29 |  | 0
| - ABC DN 600mm | m1 | 56.5 |  | 0
E5.0 | Preizkus tesnosti revizijskih jaškov po standardu SIST EN 1610
- ABC DN 1000mm
| - povp. h=2,08m | kom | 3 |  | 0
E6.0 | Ostala nepredvidena in zaključna dela
| (ocena 10% vseh zaključnih del) | EUR |  |  | 0
| ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| KANAL M1.0 IN M1.1 SKUPAJ: |  |  |  | 0

## kanal M2.0+M2.1
2.2 | KANALA M2.0 in M2.1
ozn. | postavka / enota | enota | količina | EUR/enoto | EUR
A. | PRIPRAVLJALNA DELA
A1.0 | Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in materiali
| (ocena 5% vseh pripravljalnih del) | EUR | 1 |  | 0
A2.0 | Zakoličba osi kanala, trasna in višinska navezava količkov | m1 | 219 |  | 0
A3.0 | Zavarovanje zakoličbe s trikotniki iz letev | kom | 8 |  | 0
A4.0 | Postavitev gradbenih profilov iz desk na lesenih količkih z niveliranjem in zapisom oznak | kom | 8 |  | 0
A5.0 | Cela zapora lokalne ceste na celotni dolžini kanala (upoštevano v popisu kanala K2.0 in K2.2)
A6.0 | Ostala dela, kot so: zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobitvijo dovoljenja za zaporo ceste, s postavitvijo in odstranitvijo prometne signalizacije, stroški odškodnine in druga nepredvidena dela
| (ocena 20% vseh pripravljalnih del) | EUR |  |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B. | ZEMELJSKA IN ASFALTERSKA DELA
B1.0 | Strojni izkop tamponskega nasutja v deb. 20-40cm v širini predvidene gradbene jame z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno deponijo "Komunala Trebnje, ZBIRNI CENTER GLOBOKO, Hudeje 40, Trebnje " z vsemi deli in stroški na deponiji | m3 | 129 |  | 0
B2.0 | Strojni opaženi izkop materiala III.ktg za gradbeno jamo kanalizacijskih cevi in montažo revizijskih jaškov. Predvidena je izvedba rova z vertikalnimi stranicami ter z razširitvijo rova na mestih montaže revizijskih jaškov z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na trajno deponijo "Komunala Trebnje, ZBIRNI CENTER GLOBOKO, Hudeje 40, Trebnje", z vsemi deli in stroški na deponiji | m3 | 546.5 |  | 0
B3.0 | Strojni široki izkop materiala V.ktg (potrebno pikiranje (apnenec), glej geološko poročilo) za gradbeno jamo kanalizacijskih cevi in montažo revizijskih jaškov. Predvidena je izvedba širokega izkopa rova s širino dna 60cm in z naklonom brežin izkopa 66st ter z razširitvijo rova na mestih montaže revizijskih jaškov z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na trajno deponijo "Komunala Trebnje, ZBIRNI CENTER GLOBOKO, Hudeje 40, Trebnje", z vsemi deli in stroški na deponiji | m3 | 96 |  | 0
B4.0 | Geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 3 |  | 0
B5.0 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega opaža za razpiranje gradbene jame širine 1.2m; širina rova vključuje tudi debelino opaža | m2 | 430 |  | 0
OPOMBA: DEL KOLIČINE OPAŽA JE UPOŠTEVAN V KANALIH K2.0 in K2.2
B6.0 | Ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame po globonski zakoličbi nivelete s točnostjo +-2 cm | m2 | 322 |  | 0
B7.0 | Nabava, dobava in vgradnja peščenega materiala granulacije 0-16mm za zasip cevi v opaženem izkopu v coni cevovoda v deb. 30cm nad temenom cevi s komprimacijo z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP v slojih debeline do 15cm | m3 | 214 |  | 0
B8.0 | Dovoz materiala in zasip cevi v opaženem izkopu izven cone cevovoda (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 245.5 |  | 0
B9.0 | Nakladanje in odvoz viška (eventuelnega) materiala na trajno deponijo "Komunala Trebnje, ZBIRNI CENTER GLOBOKO, Hudeje 40, Trebnje", z vsemi deli in stroški na deponiji | m3 | 183 |  | 0
B10.0 | Črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi. Izvajalec je dolžan določiti mesto iztoka vode v dogovoru z nadzornim inženirjem. | ur | 36 |  | 0
B11.0 | Rezanje in rušenje asfaltiranih površin, nakladanje in odvoz na deponijo
OPOMBA: KOLIČINE SO ZAJETE V POPISU KANALA K2.0 i K2.2
B12.0 | Rušenje obst. požiralnikov, nakladanje in odvoz na trajno deponijo. | kom | 4 |  | 0
B13.0 | Nabava, dobava in vgradnja tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 22cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju. Pri vgradnji je treba upoštevati, da bo višina tamponskega sloja nižja od predvidene deb. asfalta | m3 | 71 |  | 0
B13.1 | Nabava, dobava in vgradnja posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 21cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti | m3 | 68 |  | 0
B14.0 | Brazdanje obst. (preostalega) sloja asfaltne površine in priprava na izvedbo nove preplastitve ceste
OPOMBA: KOLIČINE SO ZAJETE V POPISU KANALA K2.0 in K2.2
B15.0 | Dobava in transport materiala ter izdelava asfaltnih površin s priključevanjem na obst. uvoze do objektov, vključno z vsemi deli (preplasti se cela cesta)
OPOMBA: KOLIČINE SO ZAJETE V POPISU KANALA K1.0 in K2.0
B16.0 | Ostala zemeljska dela, kot so: ročni izkop pri križanju obst. komunalnih vodov in tam kjer strojni izkop ni mogoč, podpiranje vodov pri križanjih, križanje vodov, križanje ostalih neevidentiranih vodov, ter ostala manjša dela
| (ocena 10% vseh zemeljskih del) | EUR |  |  | 0
| ZEMELJSKA IN ASFALTERSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
C. | GRADBENA DELA
C1.0 | Nabava, dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije od 0 do 16mm za peščeno ležišče cevi deb. 13cm pod cevjo DN 250mm, s predhodno poravnavo dna kanala na kote iz vzdolžnega profila s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo s točnostjo +- 1,0cm | m3 | 91 |  | 0
C2.0 | Nabava, transport in montaža kanalizacijskih cevi (temenska nosilnost SN 8), skupaj s tesnili, na posteljico z nakladanjem in prenosom do mesta vgraditve. V ceno je vključena vsa potrebna priprava (rezanje cevi, obdelav koncev in podobno), kakor tudi vse ostalo potrebno delo in material.
peščena posteljica:
| - ABC DN 500mm; kanal M2.0 in M2.1 | m1 | 62 |  | 0
| - ABC DN 600mm; kanal M2.0 | m1 | 157 |  | 0
C3.0 | Nabav, dobava in razvoz (prenos) vzdolž gradbene jame ter vgradnja montažno revizijskih in priključnih jaškov iz ABC DN 1000mm na kanalu fi 500mm in fi 600mm z vgrajenimi muldami, vtoki in iztoki, vključno z okroglimi povoznimi pokrovi iz nodularne litine DN 600m (nosilnosti 400kN v cesti in 250kN v zelenih površinah) z betonskim vencem skupnega profila 1000mm. Jašek se postavi na podložni beton C 16/20.
| - globina h=1,5-2,0m (Jm11, Jm12) | kom | 2 |  | 0
| - globina h=2,0-2,5m (Jm4, Jm5, Jm10) | kom | 3 |  | 0
| - globina h=2,5-3,0m (Jm6) | kom | 1 |  | 0
| - globina h=nad 3.0m (Jm7) | kom | 1 |  | 0
C4.0 | Nabav, dobava in razvoz (prenos) vzdolž gradbene jame ter vgradnja montažno revizijskih priključno kaskadnih jaškov iz ABC DN 1000mm na kanalu fi 600mmz vgrajenimi muldami, vtoki in iztoki, vključno z okroglimi povoznimi pokrovi iz nodularne litine DN 600m (nosilnosti 400kN v cesti in 250kN v zelenih površinah) z betonskim vencem skupnega profila 1000mm. Jašek se postavi na podložni beton C 16/20.
| - globina h=2,89m (Jm8); kaskada na kanalu ANC DN 600mm, h=0,80m | kom | 1 |  | 0
| - globina h=1,95m (Jm9); sprememba profila kanala iz ABC DN 500mm na ABC DN 600mm; vtok kanala M2.1, ABC DN 500mm, h=0,36m | kom | 1 |  | 0
C5.0 | Dobava, transport in vgradnja tipskega požiralnika s peskolovom iz PVC DN 400mm (h=1,50m) s povozno LTŽ vtočno rešetko in iztočno cevjo PVC DN 200mm
| -požiralnik s peskolovom (pož2-pož8, pož10-pož11) | kom | 9 |  | 0
C6.0 | Ostala gradbena delam kot so priključitev kanala M2.1, priključitev cevovodov požiralniških zvez ter druga manjša dela
| (ocena 10% vseh gradbenih del) | EUR |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
E. | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
E1.0 | Čiščenje gradbišča po končanih delih | m2 | 322 |  | 0
E2.0 | Izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije | m1 | 219 |  | 0
E3.0 | Snemanje izgrajene kanalizacije z video kamero | m1 | 219 |  | 0
E4.0 | Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610
| - ABC DN 500mm | m1 | 62 |  | 0
| - ABC DN 600mm | m1 | 157 |  | 0
E5.0 | Preizkus tesnosti revizijskih jaškov po standardu SIST EN 1610
- ABC DN 1000mm
| - povp. h=2,26m | kom | 9 |  | 0
E6.0 | Ostala nepredvidena in zaključna dela
| (ocena 10% vseh zaključnih del) | EUR |  |  | 0
| ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| KANAL M2.0 IN M2.1 SKUPAJ: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA ČN IN ČRPALIŠČE
SKUPNA REKAPITULACIJA
1.0 | VTOČNI JAŠEK Z GRABLJAMI | 0
2.0 | ČRPALNI JAŠEK | 0
3.0 | ČISTILNA NAPRAVA JEZERO 120PE | 0
4.0 | IZTOČNI KANAL S PONIKOVALNICO | 0
3.0 | PROJEKTANSTKI NADZOR (ocena 10 ur)
| SKUPAJ | 0
| +DDV 22% | 0
| SKUPAJ | 0

## VJ-grablje
1.0 | VTOČNI JAŠEK Z GRABLJAMI - GRADBENA DELA
Ozn. | Postavka / enota | Enota | Količina | EUR/enoto | EUR
A. | PRIPRAVLJALNA DELA
A1.0 | Zakoličba vtočnega jaška z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe
| (ocena, obračun po dejanskih stroških) | EUR |  |  | 0
A2.0 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov | m1 | 4 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B. | ZEMELJSKA DELA
B1.0 | Strojni odriv humusa deb. 20 cm z odlaganjem na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo
OPOMBA: količine so zajete v popisu čistilne naprave
B2.0 | Strojno-ročni izkop materiala III.ktg za gradbeno jamo vtočnega jaška z odmetom na rob gradbene jame, vključno s črpanjem vode iz gradbene jame | m3 | 153 |  | 0
B3.0 | Strojno-ročni izkop materiala V.ktg (potrebno pikiranje (apnenec), glej geološko poročilo). Predvidena je izvedba širokega izkopa rova z naklonom brežin izkopa 66° z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na trajno deponijo "Komunala Trebnje, ZBIRNI CENTER GLOBOKO, Hudeje 40, Trebnje", z vsemi deli in stroški na deponiji | m3 | 102.5 |  | 0
B4.0 | Geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 3 |  | 0
B5.0 | Zavarovanje gradbene jame z zagatnicami, ko se izkop ne vrši v sloju apnenca | m2 | 67 |  | 0
B6.0 | Ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame po globinski zakoličbi nivelete s točnostjo ± 2 cm | m2 | 9 |  | 0
B7.0 | Zasip jaška z izkopanim materialom v slojih deb. 30 cm ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 149 |  | 0
B8.0 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo "Komunala Trebnje, ZBIRNI CENTER GLOBOKO, Hudeje 40, Trebnje", z vsemi deli in stroški na deponiji | m3 | 4 |  | 0
B9.0 | Humusiranje v deb. 20 cm in strojno-ročno planiranje na koto platoja zunanje ureditve ČN ter zatravitev splaniranih površin po končanih delih s travno mešanico
OPOMBA: količine so zajete v popisu ČN
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
C. | BETONSKA DELA
C1.0 | Dobava, montaža in demontaža enostranskega vertikalnega opaža za podložno ploščo deb. 10 cm z vsemi pomožnimi deli | m2 | 0.9 |  | 0
C2.0 | Dobava, montaža in demontaža vertikalnega enostranskega opaža za temeljno AB talno ploščo deb. 55 cm z vsemi pomožnimi deli | m2 | 4.4 |  | 0
C3.0 | Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža za izdelavo temeljnega AB prstana vtočnega jaška, fi 1500 mm, deb. 25 cm in viš. 90 cm z vsemi pomožnimi deli | m2 | 5.7 |  | 0
C4.0 | Dobava, rezanje, krivljenje in vgrajevanje armaturnega železa S500 za vgradnjo v temeljno talno ploščo in v temeljni prstan
| - rebrasta armatura | kg | 358 |  | 0
| - mrežna armatura | kg | 44.5 |  | 0
C5.0 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona kvalitete C16/20 pod vtočni jašek | m3 | 0.5 |  | 0
C6.0 | Dobava in vgraditev hidrotehničnega betona temeljne plošče in prstana. Beton mora biti vodotesen in zmrzlinsko odporen C25/30, XC4, XF4, PV2, S3
| - obbetoniranje okoli vtočnega jaška deb. 25 cm in višine 90 cm | m3 | 1.25 |  | 0
| - talna plošča deb. 55 cm | m3 | 2.2 |  | 0
C7.0 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža za AB temelj, deb. 30 cm in globine 50 cm, na katerega se položi in sidra prefabricirana krovna plošča z vsemi pomožnimi deli | m2 | 3.6 |  | 0
C8.0 | Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža za zgornjo AB krovno ploščo z vsemi pomožnimi deli, ki se izvede ločeno in položi ter sidra na temelj plošče. Upoštevati je treba odprtino dim. 0,80/0,80 m | m2 | 3.1 |  | 0
C9.0 | Dobava, rezanje, krivljenje in vgrajevanje armaturnega železa S500 za vgradnjo v krovno ploščo in temelj:
| - rebrasta armatura | kg | 157 |  | 0
C10.0 | Dobava in vgraditev hidrotehničnega betona krovne plošče in temelja. Beton mora biti vodotesen in zmrzlinsko odporen C25/30, XC4, XF4, PV2, S3
| - temelj krovne plošče deb. 30 cm in globine 50 cm | m3 | 0.85 |  | 0
| - krovna plošča deb. 25 cm | m3 | 1.2 |  | 0
| BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2.0 | VTOČNI JAŠEK Z GRABLJAMI - STROJNA DELA
A. | MONTAŽNA DELA IN HIDROMEHANSKA OPREMA
A1.0 | Dobava, transport in montaža tipskega poliestrskega jaška premera DN 1500 mm in višine h= 4200 mm s sidrnim obročem na dnu valja jaška, z odprtinami za dotočno kanalizacijsko cev DN 250 mm iz vtočnega jaška in iztočno tlačno cev DN 80 mm. Posoda je izdelana iz materiala (umetna masa, ojačana s poliestrskimi vlakni), ki zagotavlja vodotesnost in odpornost mehanskim ter kemijskim vplivom (SN...). Vsi preboji v vtočnem jašku se morajo ustrezno zatesniti, zaplastificirati. | kos | 1 |  | 0
A2.0 | Dobava in montaža avtomatskih grabelj (brez potrebnega spiranja) iz nerjavečega jekla. Ujete smeti in delci se ujamejo v košaro z mrežo velikosti 6 mm in se avtomatsko dvignejo na površje in zberejo v kontejnerju. Predviden je tip grabelj WASTEMASTER Speco GCV 200 z grelnikom ali ekvivalent, DN 150, 0.55 kW, trifazni motor (glej poročilo). Opomba: Grablje se bodo elektroenergetsko napajale in krmilnile iz električnega razdelilnika RG-ČN na ČN. | kos | 1 |  | 0
A3.0 | Nabava, dobava in vgradnja zobčaste spojke na stiku cevi PE voda DN 250 mm izven objekta vtočnega jaška in cevi iz nerjavnega jekla DN 200 mm. | kos | 1 |  | 0
A4.0 | Nabava, dobava in vgradnja JC DN 200 mm z navarjeno prirobnico, l=500 mm | kom | 1 |  | 0
A5.0 | Nabava, dobava in vgradnja zasuna DN 200 mm | kom | 1 |  | 0
A6.0 | Nabava, dobava in vgradnja pohodnega pokrova na vstopni odprtini vtočnega jaška iz profilirane pločevine, na zaklep. Nadkritje nad grabljami se izvede iz pokrova dim. 800/800 mm. Pokrov je izdelan iz nerjavne pločevine deb. 3 mm, s spodnje strani diagonalno ojačan, pritrjen preko tečajev. V pokrovu je treba predvideti odprtino fi 219 mm za montažo grabelj. | kom | 1 |  | 0
A7.0 | Nabava in dobava kontejnerja za zbiranje odpadkov, ki jih izločijo grablje. Min. potreben volumen kontejnerja je 240 l. | kom | 1 |  | 0
| MONTAŽNA DELA IN HIDROMEHANSKA OPREMA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| VTOČNI JAŠEK Z GRABLJAMI SKUPAJ: |  |  |  | 0

## ČRPALIŠČE
2.0 | ČRPALNI JAŠEK - GRADBENA DELA
Ozn. | Postavka / enota | Enota | Količina | EUR/enoto | EUR
A. | PRIPRAVLJALNA DELA
A1.0 | Zakoličba črpalnega jaška z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe
| (ocena, obračun po dejanskih stroških) | EUR |  |  | 0
A2.0 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov | m1 | 4 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B. | ZEMELJSKA DELA
B1.0 | Strojni odriv humusa deb. 20 cm z odlaganjem na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo
OPOMBA: količine so zajete v popisu čistilne naprave
B2.0 | Strojno-ročni izkop materiala III.ktg za gradbeno jamo črpalnega jaška z odmetom na rob gradbene jame, vključno s črpanjem vode iz gradbene jame. | m3 | 69 |  | 0
OPOMBA: izkop je delno upoštevan v popisu vtočnega jaška
B3.0 | Strojno-ročni izkop materiala V.ktg (potrebno pikiranje (apnenec), glej geološko poročilo). Predvidena je izvedba širokega izkopa rova z naklonom brežin izkopa 66° z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na trajno deponijo "Komunala Trebnje, ZBIRNI CENTER GLOBOKO, Hudeje 40, Trebnje", z vsemi deli in stroški na deponiji. | m3 | 56.5 |  | 0
OPOMBA: izkop je delno upoštevan v popisu vtočnega jaška
B4.0 | Geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 1 |  | 0
B5.0 | Zavarovanje gradbene jame z zagatnicami, ko se izkop ne vrši v sloju apnenca | m2 | 32 |  | 0
B6.0 | Ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame po globinski zakoličbi nivelete s točnostjo ± 2 cm | m2 | 10.5 |  | 0
B7.0 | Zasip jaška z izkopanim materialom v slojih deb. 30 cm do kote platoja zunanje ureditve ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal. Opomba: delno je zasip že upoštevan v popisu vtočnega jaška. | m3 | 59.5 |  | 0
B8.0 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo "Komunala Trebnje, ZBIRNI CENTER GLOBOKO, Hudeje 40, Trebnje", z vsemi deli in stroški na deponiji | m3 | 9.5 |  | 0
B9.0 | Humusiranje v deb. 20 cm in strojno-ročno planiranje na koto platoja zunanje ureditve ČN ter zatravitev splaniranih površin po končanih delih s travno mešanico
OPOMBA: količine so zajete v popisu čistilne naprave
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
C. | BETONSKA DELA
C1.0 | Dobava, montaža in demontaža enostranskega vertikalnega opaža za podložno ploščo deb. 10 cm z vsemi pomožnimi deli | m2 | 1 |  | 0
C2.0 | Dobava, montaža in demontaža vertikalnega enostranskega opaža za temeljno AB talno ploščo deb. 55 cm z vsemi pomožnimi deli | m2 | 5.1 |  | 0
C3.0 | Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža za izdelavo temeljnega AB prstana črpalnega jaška, fi 1800 mm, deb. 25 cm in viš. 90 cm z vsemi pomožnimi deli | m2 | 6.6 |  | 0
C4.0 | Dobava, rezanje, krivljenje in vgrajevanje armaturnega železa S500 za vgradnjo v temeljno talno ploščo in v temeljni prstan
| - rebrasta armatura | kg | 424 |  | 0
| - mrežna armatura | kg | 60 |  | 0
C5.0 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona kvalitete C16/20 pod črpalni jašek | m3 | 0.65 |  | 0
C6.0 | Dobava in vgraditev hidrotehničnega betona temeljne plošče in prstana. Beton mora biti vodotesen in zmrzlinsko odporen C25/30, XC4, XF4, PV2, S3
| - obbetoniranje okoli črpalnega jaška deb. 25 cm in višine 90 cm | m3 | 1.5 |  | 0
| - talna plošča deb. 55 cm | m3 | 2.9 |  | 0
C7.0 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža za AB temelj krovne plošče, deb. 30 cm in globine 50 cm, na katerega se položi in sidra prefabricirana krovna plošča z vsemi pomožnimi deli. | m2 | 7 |  | 0
C8.0 | Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža za zgornjo AB krovno ploščo z vsemi pomožnimi deli, ki se izvede ločeno in položi ter sidra na temelj plošče. Upoštevati je treba vstopno odprtino dim 1,60/0,80 m. | m2 | 3.8 |  | 0
C9.0 | Dobava, rezanje, krivljenje in vgrajevanje armaturnega železa S500 za vgradnjo v krovno ploščo in temelj
| - rebrasta armatura | kg | 180 |  | 0
C10.0 | Dobava in vgraditev hidrotehničnega betona krovne plošče in temelja. Beton mora biti vodotesen in zmrzlinsko odporen C25/30, XC4, XF4, PV2, S3
| - temelj krovne plošče deb. 30 cm in globine 50 cm | m3 | 1.05 |  | 0
| - krovna plošča deb. 25 cm | m3 | 1.7 |  | 0
| BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2.0 | ČRPALNI JAŠEK - STROJNA DELA
A. | MONTAŽNA DELA
A1.0 | Dobava, transport in montaža tipskega poliestrskega jaška premera DN 1800 mm in višine h= 4120 mm z odprtinami za dotočno kanalizacijsko cev DN 250 mm in iztočno tlačno cev DN 80 mm. | kpl | 1 |  | 0
- osnovna konstrukcija črpališča je izdelana iz poliestrske mase ojačane s steklenimi vlakni; vsi jekleni deli znotraj črpališča in ves vijačni material so iz nerjavnega jekla AISI 304,
- poliestrska posoda ustreznega premera in višine z dvojnim dnom, ki ima funkcijo sidrnega obroča,
- na dno črpališča sta privijačeni in zaplastificirani dve montažni nerjavni plošči za pritrditev montažne pete črpalk,
- na ustrezni višini je vgrajen in zaplastificiran tlačni cevovod,
- na zgornjem delu črpališča je privijačen in zaplastificiran nosilec za pritrditev vodila črpalke,
- na steno črpališča so privijačene in zaplastificirane konzole za pritrditev tlačnega cevovoda,
- na steno črpališča so privijačene in zaplastificirane konzole za pritrditev vodila merilnika nivoja,
- na dnu črpališča so izdelane nagibne plošče, za preprečevanje prekomernega usedanja na dnu črpališča,
- na zgornjem delu črpališča je izdelan priključni cevovod 3xd50 mm za dovod električnih kablov v posodo črpališča,
- na jašku so privijačene in zaplastificirane konzole za pritrditev lestve,
- po montaži črpališča se izdela in zaplastificira priključni cevovod za dovod odpadne in tlačni cevovod odpadne vode,
- vijačni in tesnilni material.
| MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B. | HIDROMEHANSKA OPREMA
B1.0 | Dobava in montaža potopne črpalke za odpadno vodo, naslednjih karakteristik: | kpl | 2 |  | 0
- Q=5,0 l/s, Hč=4,50 m, vhodna moč P1= 1,8 kW, nominalna moč P2= 1,3 kW, nominalna napetost: 3 x 380-415 V, omrežna frekvenca: 50 Hz; Grundfoss SLV.80.80.13.4.50D.C ali ekvivalent
- črpalka se dobavi z litoželeznim podstavkom z 90° kolenom, priključno sklopko z zaklepom na tlačno cev, cevnim vodilom 2 x DN 40, dolžine 3780 mm, členkasto verigo za dvig črpalke, nosilcem za pritrditev cevnega vodila, nastavki za pritrditev verige na črpalko in steno črpališča in vsem potrebnim vijačnim in tesnilnim priborom,
- potopna črpalka se dobavi s termičnim stikalom v statorskem navitju elektromotorja in z zaščito ob vdoru vode v oljno komoro; v kompletu s črpalko se dobavi tudi elektronski kontrolnik za navedeno zaščito,
- skupaj z vsako črpalko se dobavi držalo kabla, ki je v originalu dolžine l=10.0m
- črpalka, zglob za priklop črpalke in nosilec črpalke so tovarniško protikorozijsko zaščiteni,
-dobava nosilca prenosnega dvigala; opremljen s sidri, ki se ga vbetonira v AB ploščo črpališča,
- vsi ostali deli so izdelani iz nerjavnega jekla AISI304.
B2.0 | Izdelava, dobava in montaža tlačnega cevovoda za prečrpavanje odpadne vode znotraj črpališča s priključkom na zunanji tlačni cevovod; cevovod je sestavljen iz naslednjih elementov: | kpl | 1 |  | 0
- cevovod,
DN 50
| DN 80 | m | 1.7
- cevni lok,
| DN 80 90° | kom | 2
| DN 80 45° | kom | 2
- prirobnica za varjenje in prosta prirobnica,
| DN 80 | kom | 1
- zaporni ploščati zasun, ročni,
| DN 80 | kom | 2
- protipovratni krogelni zasun,
| DN80 | kom | 2
- navojni element,
| DN 50-R2'' | kom | 2
- spojka straub,
| DN 80 | kom | 1
- konzola,
| DN 80 L=515 mm (stenska) | kom | 1
- ves vijačni in tesnilni material,
- izvedba cevovoda, konzolni material in vijačni material iz nerjavečega jekla AISI304, zaporni zasun iz litine tovarniško protikorozijsko zaščiteno, zaporna plošča zapornega zasuna iz nerjavečega jekla, protipovratni ventil iz litine tovarniško protikorozijsko zaščiteno, kroglični zaporni zasun iz nerjavnega jekla.
B3.0 | Izdelava, dobava in vgradnja pohodnega pokrova na vstopni odprtini dim. 1,60/0,80 m v krovni plošči črpalnega jaška iz profilirane pločevine, na zaklep. Prekritje se izvede iz dveh pokrovov dim. 800/800 mm | kpl | 2 |  | 0
- pokrov navedenih dimenzij je na tečajih s pnevmatskimi razbremenilniki, ki olajšajo dvig in spust prekritja, izdelan je iz pohodne solzaste nerjavne pločevine, debeline min. 3 mm na spodnji strani ojačane z ustreznimi U nosilci
- en pokrov ima nameščeno ventilacijsko cev DN 150 mm z odzračno kapo; ventilacijska cev mora biti opremljena z zaščitno mrežo proti mrčesu, velikost okencev 1 x 1 mm, vgrajeno v ventilacijsko kapo in biofiltrskim vložkom,
- prekritje je opremljeno s ključavnico, ki je nameščena v poglobljenem zaprtem delu prekrtija,
- okvir pokrova je izdelan iz pločevine zakrivljene v ustrezne profile s sidrnimi nastavki, za vgradnjo v betonsko povozno ploščo,
- nosilnost pokrova je 250 kN,
- pokrov in vijačni material iz nerjavnega jekla AISI304.
B4.0 | Izdelava in montaža notranje dostopne lestve širine 500 mm in višine 4000 mm za dostop v notranjost jaška | kpl | 1 |  | 0
- odmik lestve od stene je 200 mm, medsebojna razdalja med pohodnimi prečkami 250 mm,
- vertikalni nosilci lestve so iz cevi fi 42,4 x 2,0 mm, vodoravne prečke pa iz cevi fi 33,7 x 2 mm,
- lestev je pritrjena na poliestrsko steno z nerjavnimi vijaki,
- lestev je izdelana v skladu s standardom EN ISO 14122-4 (november 2002),
- lestev in vijačni material iz nerjavnega jekla AISI304.
B5.0 | Izdelava in montaža zunanjega tlačnega voda med črpališčem in jaškom DN 600 mm | kpl | 1 |  | 0
| - FFR kos DN 80 mm, | m | 0.5
| - cevni lok DN 80 FFK 45°, | kos | 1
| - JC DN 80 mm z navarjenima prirobnicama, | m | 4
| - cevni lok DN 80 60° z navarjenima prirobnicama | kos | 1
| - cevni lok DN 80 30° z navarjenima prirobnicama | kos | 1
| - cevni lok DN 80 45° z navarjeno prirobnico | kos | 1
| HIDROMEHANSKA OPREMA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| STROJNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| ČRPALNI JAŠEK SKUPAJ: |  |  |  | 0

## ČN 120PE
3.0 | ČISTILNA NAPRAVA JEZERO 120PE
Ozn. | Postavka / enota | Enota | Količina | EUR/enoto | EUR
A. | PRIPRAVLJALNA DELA
A1.0 | Zakoličba točk objektov čistilne naprave, platoja zunanje ureditve, vogalov zaščitne ograje, točke robov dovozne ceste do ČN z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe
| (ocena, obračun po dejanskih stroških) | kpl | 1 |  | 0
A2.0 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov | kom | 10 |  | 0
A3.0 | Priprava gradbišča na območju predvidenega platoja ČN: odstranitev eventuelnih ovir, posek grmovja in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje
| - priprava gradbišča | m2 | 450 |  | 0
| - vzpostavitev v prvotno stanje | m2 | 200 |  | 0
A4.0 | Ureditev prometnega režima v času gradnje, obveščanje krajanov, zavarovanje gradbene jame in gradbišča. | kpl | 1 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B. | ZEMELJSKA DELA
B1.0 | Strojni odriv humusa deb. 20 cm z odlaganjem na rob gradbene jame za kasnejšo uporabo. Opomba: odrivs humusa je upoštevan za celoten plato ČN. | m3 | 74 |  | 0
B2.0 | Strojni izkop materiala III.ktg do globine 2,5 m z odmetom na rob gradbene jame za poznejši zasip/obsip objektov. | m3 | 304.5 |  | 0
B3.0 | Strojni široki izkop materiala V.ktg pod globino 2,5 m (potrebno pikiranje (apnenec), glej geološko poročilo) za gradbeno jamo ČN. Predvidena je izvedba širokega izkopa gradb. jame z naklonom brežin 66° ter z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na trajno deponijo "Komunala Trebnje, ZBIRNI CENTER GLOBOKO, Hudeje 40, Trebnje", z vsemi deli in stroški na deponiji | m3 | 159 |  | 0
B4.0 | Geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 3 |  | 0
B5.0 | Zavarovanje gradbene jame z zagatnicami, ko se izkop ne vrši v sloju apnenca | m2 | 135 |  | 0
B6.0 | Ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame po globinski zakoličbi nivelete s točnostjo ± 2 cm | m2 | 80 |  | 0
B7.0 | Zasip ob ČN z izkopanim materialom v slojih deb. 30 cm ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal (glej priporočilo proizvajalca ČN) | m3 | 230 |  | 0
B8.0 | Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala deb. 30cm do fi 63 mm v cestno telo dovozne ceste (vštet tudi plato ČN), vključno z valjanjem do predpisane zbitosti min. 95 % po Proctorju | m3 | 40.5 |  | 0
B9.0 | Izdelava makadamskega platoja ČN v deb. 10 cm s tamponskim materialom do fi 45 mm, upoštevaje planiranje in uvaljanje cestišča do predpisane zbitosti min. 95 % | m3 | 7.5 |  | 0
B10.0 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo "Komunala Trebnje, ZBIRNI CENTER GLOBOKO, Hudeje 40, Trebnje", z vsemi deli in stroški na deponiji | m3 | 99.5 |  | 0
B11.0 | Humusiranje v deb. 20 cm in strojno-ročno planiranje platoja in brežin ter zatravitev splaniranih površin po končanih delih s travno mešanico | m2 | 245 |  | 0
B12.0 | Izvedba dostopne ceste/poti do obdelovalnih površin, ki se ob izgradnji ČN poruši. Trasa se naj določi skupaj z lastnikom zemljišča. | m2 | 58 |  | 0
| ZEMELJSKA IN ASFALTERSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
C. | IZVEDBA ČISTILNE NAPRAVE
C1.0 | Nabava, dobava in vgradnja termoizoliranega PE jaška fi 600 mm, kompletno z izvedbo vtoka in iztoka. Všteta je tudi izdelava betonskega ležišča fi=80 cm, debeline 10 cm, C25/30 (0,05 m3 betona in 0,25 m2 opaža), z opaževanjem, razopaževanjem, dobavo in vzidavo betonskega okvirja za pokrov in tipskega pohodnega pokrova 600x600 mm. Upoštevati vsa pomožna dela in prenose do mesta vgraditve. | kos | 1 |  | 0
C2.0 | Dobava, transport in vgradnja (montaža) tipske čistilne naprave (kot npr. AQUAmax ČN PRO 125PE - SBR) podzemne izvedbe ali enakovredno. | kpl | 1 |  | 0
- ohišje čistilne naprave z nameščenim izvlečnim modulom v ohišju ČN:
primarni usedalnik, V=18.000 l
zadrževalnik, V=12.000 l
SBR-reaktor, V=20.000 l
- cevne povezave med ohišji:
PVC DN 200 mm, l=5,0m
tlačne cevi med ohišji DN 25 mm, l=11,0m
tlačna cev na iztoku iz ČN DN 40 mm, l=3,0m
- hidromehanska oprema:
puhalo SC 2.2/135: 2,2 kW, 230 / 400 V, 8,5 / 4,9 A
aerator, 6 x Q2.0
črpalke, 3 x Feka 600: P1max= 1 kW, P2nominal=0.55 kW, 3 x 400 V ~, In= 1.7 A
-kompletna elektro oprema ČN se elektroenergetsko napaja in krmili iz električnega razdelilnika RG-ČN.
-krmilje oz. avtomatizacija ČN se izvedebe po navodilih dobavitelja ČN
C3.0 | Nabava, dobava in vgradnja merilnega revizijskega jaška iz PE fi 1000 mm, kompletno z izvedbo vtoka in iztoka tlačnega voda DN 40mm na iztoku iz ČN. Všteta je tudi izdelava betonskega ležišča fi=1200 cm, debeline 10 cm, C25/30 (0,11 m3 betona in 0,37 m2 opaža), z opaževanjem, razopaževanjem, dobavo in vzidavo betonskega okvirja za pokrov in tipskega pohodnega pokrova 600x600 mm. Upoštevati vsa pomožna dela in prenose do mesta vgraditve. | kos | 1 |  | 0
C4.0 | Nabava, dobava in vgradnja magnetno induktivnega merilnika pretoka očiščene vode Endress-Hauser Proline Promag W 400 z zaščito IP68 ali ekvivalent na iztočni tlačni cevi DN 40mm Merilnik je sestavlje iz dveh delov; merilni s senzorjem se montira na tlačnem vodu v jašku, zaslon merilnika je montiran v električnem razdelilniku v bivalnem kontejnerju. Stopnja mehanske zaščite IP68. Dobavitelj merilnika pretoka izvede tudi kabelsko povezavo med merilnim senzorjem in zaslonom merilnika. Okvirna dolžina kabelske povezave je 12m, točno dolžino kabelske povezave preveriti na gradbišču pred naročilom opreme! | kos | 1 |  | 0
C5.0 | Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška za odvzem vzorcev iz PE DN 800 mm (jašek za vzorčenje), kompletno z izvedbo vtoka tlačnega voda DN 40mm iz merilnega jaška in iztoka cevi iz PE DN 250mm. Iztok iz jaška mora biti nižji za 30cm od kote vtoka v jašek in za 20cm višji od kote dna jaška. Všteta je tudi izdelava betonskega ležišča fi=1000 cm, debeline 10 cm, C25/30 (0,10 m3 betona in 0,35 m2 opaža), z opaževanjem, razopaževanjem, dobavo in vzidavo betonskega okvirja za pokrov in tipskega pohodnega pokrova 600x600 mm. Upoštevati vsa pomožna dela in prenose do mesta vgraditve. | kos | 1 |  | 0
C6.0 | Dobava in izdelava armirano-betonske protivzgonske plošče dimenzij 6,2 x 2,5 x 0,3 in 10,7 x 2,5 x 0,3 m. Všteta so vsa dela - beton, podložni beton, armatura in enostranski vertikalni opaž.
| - beton (C25/30), | m3 | 13 |  | 0
| - podložni beton (C15/20), | m3 | 5 |  | 0
| - rebrasta armatura, | kg | 203 |  | 0
| - mrežna armatura, | kg | 539.5 |  | 0
| - enostranski vertikalni opaž za podložno ploščo deb. 10 cm, | m2 | 5 |  | 0
| - enostranski vertikalni opaž za AB protivzgonsko ploščo deb. 30 cm. | m2 | 13 |  | 0
C7.0 | Prvi zagon pod nadzorom dobavitelja ČN, nastavitev in šolanje upravljalca čistilne naprave | kpl | 1 |  | 0
C8.0 | Nabava, dobava in postavitev montažnega bivalnega kontejnerja dim. 3,0 x 2,5 x 2,5 m, v zeleni barvi. Gre za tipski kontejner s sanitarijami in vsemi potrebnimi inštalacijami: bojlerjem, zunanjo in notranjo lučjo, stikalom, vodovodno napeljavo, umivalnikom. Na dnu kontejnerja je treba izdelati preboj za prehod kablov do el. razdelilnika. Sanitarni del je velik cca. 1,2 x 1,4 m. Odvod odpadne vode iz sanitarij se izvede iz PVC cevi DN 150 mm, dolžine l=4.0 m s priključkom v vtočni jašek pred črpališčem. V kontejnerju je tudi manjša miza in stol ter el. razdelilnik dim 1,20/0,40/2,0m (š/g/v). Kontejner mora imeti naravno svetlobo (okno) in omogočen dostop svežega zraka. | kpl | 1 |  | 0
C9.0 | Dobava in izdelava armirano-betonske talne plošče dimenzij 3,5 x 3,0 m za postavitev kontejnerja. Všteta so vsa dela - beton, armatura in enostranski opaž.
| - beton, | m3 | 2.7 |  | 0
| - mrežna armatura, | kg | 102 |  | 0
| - enostranski opaž | m2 | 3.3 |  | 0
| IZDELAVA ČISTILNE NAPRAVE SKUPAJ: |  |  |  | 0
D. | VODOVODNI PRIKLJUČEK DO ČN
D1.0 | GRADBENA DELA
D1.1 | Odstranitev zgornjega sloja obst. makadamske ceste in vzpostavitev v prvotno stanje po končanih delih; izkop jarka širine dna 0,7 m in globine med 0,9 in 1,0 m v terenu III.ktg z odlaganjem materiala na stalno deponijo; dobava, izdelava in utrditev peščene posteljice fi 0-4 mm deb. 5 cm ter obsip cone cevi do višine 20 cm nad temenom z enakim materialom. | m | 98 |  | 0
D2.0 | VODOVODNI MATERIAL
D2.1 | Cestna kapa | kos | 1 |  | 0
D2.2 | Podložni obroč | kos | 1 |  | 0
D2.3 | Vgradna armatura | kos | 1 |  | 0
D2.4 | Univerzalni navrtni zasun na obst. vodovodno cev (profil preveriti na terenu) | kos | 1 |  | 0
D2.5 | Zmanjševalni kos d50/d32 | kos | 1 |  | 0
D2.6 | Spojka ločna za PE cev d32 | kos | 1 |  | 0
D2.7 | Cev PE d32, PE100/PN12,5, priključna cev | m | 1 |  | 0
D2.8 | Reducirna spojka d35/d25 | kos | 1 |  | 0
D2.9 | Dobava in vgrajevanje tipskega termo jaška s krogelnim ventilom, kolenom s privijalom, reducirnim ventilom, vodomerno spojko in vodomerno uro | kos | 1 |  | 0
D2.10 | V jašku se vgradi iztočna pipa za priklop vrtne cevi | kos | 1 |  | 0
D2.11 | Razvod vodovoda do bivalnega kontejnerja s sanitarijami (WC + umivalnik) | m | 3 |  | 0
D2.12 | Trak PVC z napisom "VODOVOD" | m | 98 |  | 0
D2.13 | Spojni in tesnilni materIal material | EUR |  |  | 0
- 5 % vrednosti materiala
D3.0 | MONTAŽNA DELA
D3.1 | Montaža vodovodnega priključka vključno z izpiranjem in tlačnim preizkusom | m | 98 |  | 0
D3.2 | Prevoz vodovodnega materiala
| -ocena | EUR |  |  | 0
D3.3 | Ostalo-ocena, 10 % montažnih del | EUR |  |  | 0
| VODOVODNI PRIKLJUČEK DO ČN SKUPAJ: |  |  |  | 0
E. | ZAŠČITNA OGRAJA
E1.0 | Zaščitna panelna ograja višine 2,0 m. Ograja mora biti vroče cinkana in plastificirana v zeleni barvi. Postavka zajema vsa dela (izkop za stebre ograje, betoniranje le teh…). Upoštevati vsa pomožna dela. | m | 58 |  | 0
E2.0 | Dvokrilna vrata s svetlo odprtino 4,00 m. Vrata morajo biti vroče cinkana in plastificirana v zeleni barvi. Upoštevati vsa pomožna dela. | kos | 1 |  | 0
| ZAŠČITNA OGRAJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
F. | OSTALO (dobava in montaža)
F1.0 | Informacijska tabla nameščena na zaščitno ograjo pri vhodu na ČN s podatki o napravi in oznako "Prepovedan vhod nepooblaščenim osebam" | kos | 1 |  | 0
F2.0 | Gasilni aparat | kos | 1 |  | 0
F3.0 | Omarica s kompletom prve pomoči | kos | 1 |  | 0
F4.0 | 20 m fleksibilne cevi na kolutu | kos | 1 |  | 0
F5.0 | Lopata, grablje, kramp | kos | 1 |  | 0
| OSTALO SKUPAJ: |  |  |  | 0
| ČISTILNA NAPRAVA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## iztočni-kanal
4.0 | IZTOČNI KANAL IZ ČN S PONIKOVALNICO
ozn. | postavka / enota | enota | količina | EUR/enoto | EUR
A. | PRIPRAVLJALNA DELA
A1.0 | Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in materiali
| (ocena, obračun po dejanskih stroških) | EUR |  |  | 0
A2.0 | Zakoličba osi kanala in vogalov ponikovalnice, trasna in višinska navezava količkov | m1 | 13.5 |  | 0
A3.0 | Zavarovanje zakoličbe s trikotniki iz letev | kom | 4 |  | 0
A4.0 | Postavitev gradbenih profilov iz desk na lesenih količkih z niveliranjem in zapisom oznak | kom | 4 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B. | ZEMELJSKA DELA
B1.0 | Strojni odriv humusa deb. 20 cm z odlaganjem na rob gradbene jame za kasnejšo uporabo. Opomba: odrivs humusa je upoštevan za celoten plato ČN. | m3 | 5 |  | 0
B2.0 | Strojni izkop materiala III.ktg za gradbeno jamo iztočnega kanala in ponikovalnice z odmetom na rob. | m3 | 50 |  | 0
B3.0 | Geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 1 |  | 0
B4.0 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega opaža za razpiranje gradbene jame širine 1.2m; širina rova vključuje tudi debelino opaža | m2 | 32 |  | 0
B5.0 | Ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame po globonski zakoličbi nivelete s točnostjo +-2 cm | m2 | 22 |  | 0
B6.0 | Nabava, dobava in vgradnja peščenega materiala granulacije 0-16mm za zasip cevi v opaženem izkopu v coni cevovoda v deb. 30cm nad temenom cevi s komprimacijo z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP v slojih debeline do 15cm | m3 | 8 |  | 0
B7.0 | Dovoz materiala in zasip cevi v opaženem izkopu izven cone cevovoda (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 5 |  | 0
B8.0 | Nabava, dobava in vgradnja peščenega materiala granulacije 0-16mm za izdelavo peščenega filtra ponikovalnice deb. 20cm | m3 | 1.2 |  | 0
B9.0 | Nabava, dobava in vgradnja kamnitega materiala deb. 25-80mm za izvedbo kamnitega polnila ponikovalnice, višina zasipa je 2,5m | m3 | 15 |  | 0
B10.0 | Zasip nad kamnitim polnilom ponikovalnice z izkopanim materialom višine 80cm | m3 | 5 |  | 0
B.11.0 | Nakladanje in odvoz viška (eventuelnega) materiala na trajno deponijo "Komunala Trebnje, ZBIRNI CENTER GLOBOKO, Hudeje 40, Trebnje", z vsemi deli in stroški na deponiji | m3 | 32 |  | 0
B12.0 | Črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi. Izvajalec je dolžan določiti mesto iztoka vode v dogovoru z nadzornim inženirjem. | ur | 8 |  | 0
B13.0 | Humusiranje v deb. 20 cm in strojno-ročno planiranje nad kanalom do obst. terena in na koto platoja zunanje ureditve ČN (nad HQ100) na dponikovalnico ter zatravitev splaniranih površin po končanih delih s travno mešanico | m2 | 25 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
C. | GRADBENA DELA
C1.0 | Nabava, dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije od 0 do 16mm za peščeno ležišče cevi deb. 13cm pod cevjo DN 250mm, s predhodno poravnavo dna kanala na kote iz vzdolžnega profila s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo s točnostjo +- 1,0cm | m3 | 2.7 |  | 0
C2.0 | Nabava, transport in montaža kanalizacijskih cevi (temenska nosilnost SN 8), skupaj s tesnili, na posteljico z nakladanjem in prenosom do mesta vgraditve. V ceno je vključena vsa potrebna priprava (rezanje cevi, obdelav koncev in podobno), kakor tudi vse ostalo potrebno delo-kot je izvedba priključka na merilni jašek (prehod tlačnega voda na kanal iz PE DN250mm) in material.
| - PE cev DN 250mm, SN8 ali ekvivalent | m1 | 13.5 |  | 0
C3.0 | Nabava, dobava in vgraditev drenažne cevi profila DN 250mm; izvedba prehoda iz kanala PE cevi DN250mm na drenažno cev | m1 | 2.5 |  | 0
C4.0 | Nabava, dobava in vgraditev goetekstila (200g/m2) po obodu ponikovalce do višine 2,50m (prekritje kamnitega polnila) | m2 | 27 |  | 0
C5.0 | Nabava, dobava in vgraditev kontrolnega vodnjaka iz JC DN 100mm, perforacija cevi na dolžini l=2,40m, z izvedeno varnostno kapo nad terenom | m | 4 |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
E. | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
E1.0 | Čiščenje gradbišča po končanih delih | m2 | 25 |  | 0
E2.0 | Izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije in ponikovalnice | m1 | 13.5 |  | 0
E3.0 | Snemanje izgrajene kanalizacije z video kamero | m1 | 13.5 |  | 0
E4.0 | Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610
| - PE (ali ekvivalent) cev DN 250mm, SN8 | m1 | 13.5 |  | 0
E5.0 | Ostala nepredvidena in zaključna dela
| (ocena, 10% vseh zaključnih del) | EUR |  |  | 0
| ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IZTOČNI KANAL IN PONIKOVALNICA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## EL. INŠTALACIJE IN EL. OPREMA
4.4.1. PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
REKAPITULACIJA:
4.4.1.1 | OZEMLJILO OBJEKTA
4.4.1.1.1 | Temeljno ozemljilo objekta |  |  |  | 0
4.4.1.1.2 | Strelovodno ozemljilo objekta |  |  |  | 0
4.4.1.1 | Skupni stroški |  |  |  | 0
4.4.1.2 | STRELOVODNA INŠTALACIJA OBJEKTA OZ. ZUNANJI SISTEM ZAŠČITE PRED DELOVANJEM STRELE in POVEZAVE NA OZEMLJILO |  |  |  | 0
4.4.1.3 | ZUNANJA RAZSVETLJAVA ČISTILNE NAPRAVE |  |  |  | 0
4.4.1.4 | ENERGETSKA IN SIGNALNA OZ. TELEKOMUNIKACIJSKA KABELSKA KANALIZACIJA NA OBMOČJU ČN |  |  |  | 0
4.4.1.5 | DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT (DEA) |  |  |  | 0
4.4.1.6 | ENERGETSKI RAZVOD IN ELEKTROENERGETSKO NAPAJANJE TEHNOLOŠKE OPREME |  |  |  | 0
4.4.1.7 | PRIKLOP IN DOBAVA TEHLOŠKE OPREME ČISTILNE NAPRAVE |  |  |  | 0
4.4.1.8 | SPLOŠNE ELEKTRIČNE INŠTALACIJE V OBJEKTU STROJNE OPREME |  |  |  | 0
4.4.1.9 | ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI |  |  |  | 0
4.4.1.10 | KRMILNIK IN TELEMETRIJA NA OBJEKTU |  |  |  | 0
4.4.1.11 | OSTALI STROŠKI |  |  |  | 0
4.4.1.12 | NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| ELETRIČNE INŠTALACIJE IN EL. OPREMA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| OBRAČUN 22% DDV-ja: |  |  |  | 0
| ELETRIČNE INŠTALACIJE IN EL. OPREMA SKUPAJ Z DDV-jem: |  |  |  | 0
Lenart, julij 2018 |  | Odgovorni projektant:
Josip IŠTVAN, el. teh.
zap.št. | naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.1 | OZEMLJILO OBJEKTA
4.4.1.1.1 | Temeljno ozemljilo objekta
4.4.1.1.1.1 | Dobava in polaganje jeklenega pocinkanega traku FeZn 25 x 4 mm v temlje oz temlejno ploščo za objekt oz. kontejner Položeno v temlju na globni 5 cm od dna temelja. | m | 12 |  | 0
4.4.1.1.1.2 | Dobava in polaganje jeklenega pocinkanega traku FeZn 25 x 4 mm v temlje oz. temeljno oz. podložno ploščo bazenov. Položeno v temlju na globni 5 cm od dna temelja. Če se bo to izvedlo, drugače se tega ne izvedlo. | m | 48 |  | 0
4.4.1.1.1.3 | Dobava in polaganje jeklenega pocinkanega traku FeZn 25 x 4 mm v temlje oz. temeljno oz. podložno ploščo jaška črpališča in jaška grabelj. Položeno v temlju na globni 5 cm od dna temelja. | m | 19 |  | 0
4.4.1.1.1.4 | Dobava in polaganje INOX traku 30 x 3,5 mm povezavo za med temeljnim ozemljilom in GIP omarico objekta. Položen deloma v temlju in deloma podmetno v betonskem zidu. V zidu mora biti položen v negorljivi zaščitni cevi, v dolžini l = 2,0 m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.1.1.5 | Dobava in polaganje INOX traku 30 x 3,5 mm za povezavo med temeljnimi ozemljili oz. za povezavo med temljim in strelovnim ozemljilom. Položeno v zemljo na globni 0.8 m, v dolžini l = 5,0 m. | kos | 2 |  | 0
4.4.1.1.1.6 | Dobava in polaganje INOX traku 30 x 3,5 mm za povezavo med temeljnimi ozemljili oz. za povezavo med temljim in strelovnim ozemljilom. Položeno v zemljo na globni 0.8 m, v dolžini l = 3,0 m. | kom | 2 |  | 0
4.4.1.1.1.7 | Dobava in polaganje INOX traku 30 x 3,5 mm za povezavo med temeljnimi ozemljili oz. za povezavo med temljim in strelovnim ozemljilom. Položeno v zemljo na globni 0.8 m, v dolžini l = 2,0 m. | kos | 9 |  | 0
4.4.1.1.1.8 | Dobava in polaganje INOX traku 30 x 3,5 mm za povezavo med temeljnimi ozemljili oz. za povezavo med temljim in strelovnim ozemljilom. Položeno v zemljo na globni 0.8 m, v dolžini l = 1,0 m. | kom | 2 |  | 0
4.4.1.1.1.9 | Dobava in montaža križne sponke trak FeZn 25 x 4 mm - trak INOX 30 x 3,5 mm. Proizvajalec HERMI ali enakovredno. | kos | 12 |  | 0
4.4.1.1.1.10 | Dobava in montaža križne sponke trak - trak FeZn 25 x 4 mm. Proizvajalec HERMI ali enakovredno. | kos | 15 |  | 0
zap.št. | naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.1.1.11 | Dobava in montaža sponke za povezavo traka FeZn 25 x 4 mm z armaturo temelja. Tip KON09 HERMI ali enakovredno. | kos | 130 |  | 0
4.4.1.1.1.13 | Ostala nepopisana, dodatna in naknadna dela proti vpisu v gradbeni dnevnik in podpisu nadzornega organa. | % | 5 |  | 0
| Temeljno ozemljilo objekta skupaj: |  |  |  | 0
4.4.1.1.2 | Strelovodno ozemljilo objekta
4.4.1.1.2.1 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov ob objektu. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.1.2.2 | Zavarovanje gradbišča z zaščitno vrvico ali ograjo. Obračun se vrši po dejanskih stroških. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.1.2.3 | Strojni izkop gradbenega jarka v terenu III. ktg. z dodatkom ročnega izkopa v razmerju 90% : 10%. Globina izkopa za tračno ozemljilo znaša 0,80m. Širina dna jarka znaša 0,4 m. | m3 | 31.36 |  | 0
4.4.1.1.2.4 | Dobava in polaganje INOX traku 30 x 3,5 mm v obliki obročastega ozemljila. Položeno v zemljo na globni 0.8 m. | m | 65 |  | 0
4.4.1.1.2.5 | Dobava in polaganje zemljevodov od ozemljila do merilnega mesta izveden z INOX trakom 30 x 3,5 mm v dolžnini l=1,5 m Položeno v zemljo na globni 0.8 m. |  | 4 |  | 0
4.4.1.1.2.6 | Dobava in polaganje povezave med ozemljilom in glavno omarico za izzenačitev potenciala (GIP) izvedena z INOX trakom 30 x 3,5 mm v dolžnini l = 5 m Položeno deloma v zemlji na globni 0.8 m in deloma v betonski plošči. V betonski plošči je trak položen v negorljivi zaščitni cevi. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.1.2.7 | Dobava in polaganje povezave med ozemljilom in nosilnim stebrom svetilke oz. kandelabrom izvedene z INOX trakom 30 x 3,5 mm v dolžnini l=3,5 m | kos | 4 |  | 0
4.4.1.1.2.8 | Dobava in polaganje povezave med ozemljilom in ograjo čistilne naprave izvedene z INOX trakom 30 x 3,5 mm v dolžnini l=1,5 m | kos | 6 |  | 0
4.4.1.1.2.9 | Dobava in polaganje povezave med ozemljilom in kovinskim okvirjem pokrova jaška izvedene z INOX trakom 30 x 3,5 mm v dolžnini l=1,5 m | kos | 5 |  | 0
4.4.1.1.2.10 | Dobava in polaganje povezave med ozemljilom in kovinskimi masami izvedene z INOX trakom 30 x 3,5 mm v dolžnini l=3 m | kos | 6 |  | 0
zap.št. | naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.1.2.14 | Zasip ozemljila z izkopanim materilom z čim več zemlje oz. z humozom v plasti debeline 20 cm. | m3 | 7.84 |  | 0
4.4.1.1.2.15 | Zasip gradbenega jarka v plasteh po 20 cm in se komprimira z lahkimi komprimacijskimi sredstvi. Stopnja zbitosti materiala mora znašati 95% po Proctorjevem postopku. | m3 | 23.52 |  | 0
4.4.1.1.2.16 | Odvoz odvečnega materiala izkopa na mestno deponijo. | m3 | 7.84 |  | 0
4.4.1.1.2.17 | Dobava in montaža križne sponke trak - trak INOX 30 x 3,5 mm. Proizvajalec HERMI ali enakovredno. | kom | 25 |  | 0
4.4.1.1.2.18 | Vzpostavitev prvotnega stanja poškodovanih površin (zelenice, nasadi, robniki, pohodne površine). | kpl | 1 |  | 0
| Strelovodno ozemljilo objekta skupaj: |  |  |  | 0
4.4.1.1.3 | Meritev ozemljila objekta in izdaja merilnega protokola. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.1.4 | Tehnični pregled ozemljila | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.1.5 | Vnašanje sprememb med gradnjo v risbe PZI. Priprava na projektno dokumetacijo PID. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.1.6 | Izdelava projektne dokumentacije PID. | kpl | 1 |  | 0
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.1.7 | Ostala nepopisana, dodatna in naknadna dela proti vpisu v gradbeni dnevnik in podpisu nadzornega organa. | % | 5 |  | 0
| OZEMLJILO OBJEKTA SKUPAJ: |  |  |  | 0
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.2 | STRELOVODNA INŠTALACIJA OBJEKTA OZ. ZUNANJI SISTEM ZAŠČITE PRED DELOVANJEM STRELE in POVEZAVE NA OZEMLJILO
Opomba:
Lovilni in odvodni sistem se izvede z INOX žico Φ8 mm.
4.4.1.2.1 | Dobava in montaža merilne sponke (križne ) INOX trak 30 x 3,5 mm - okrogel INOX vodnik Φ8 mm. Proizvajalec HERMI ali enakovredno. | kos | 2 |  | 0
4.4.1.2.2 | Dobava in montaža vertikalne zaščite odvoda dolžine 1,5 m. Proizvajalec HERMI ali enakovredno. | kos | 2 |  | 0
4.4.1.2.3 | Dobava in montaža tablice za označitev št. merilnega mesta. Proizvajalec HERMI ali enakovredno. | kos | 4 |  | 0
4.4.1.2.4 | Dobava in montaža lovilnega sistema na objektu izvedenega z INOX vodnikom Φ8 mm položenega po vencu objekta na nosilce primerne za montažo na kovinsko oborobo oz. streho. Višina objekta je h = 3 m. | m | 14 |  | 0
4.4.1.2.5 | Izvedba vijačnega stika na kovinskih masah (obrobe, žlebi) | kos | 2 |  | 0
4.4.1.2.6 | Dobava in montaža nosilca za montažo lovilne mreže. Nosilec mora biti primeren za montažo na kovinsko oborobo na vencu. Proizvajalec HERMI ali enakovredno. | kos | 28 |  | 0
4.4.1.2.7 | Dobava in montaža križne sponke INOX Φ8 mm - INOX Φ8 mm. Proizvajalec HERMI ali enakovredno. | kos | 4 |  | 0
4.4.1.2.8 | Dobava in montaža kontaktne sponke za izvedbo vijačnega stika na kovinskih masah (obrobe,...)z vodnikom INOX Φ8 mm. Proizvajalec HERMI ali enakovredno. | kos | 2 |  | 0
4.4.1.2.9 | Dobava in montaža zidnega nosilca za INOX Φ8 mm za montažo na zid v kompletu z zidnim vložkom in vijakom | kos | 12 |  | 0
4.4.1.2.10 | Izvedba vijačnega ali varjenega stika na nosilnih drogovih oz. kandelabrih. | kos | 4 |  | 0
4.4.1.2.11 | Izvedba vijačnega ali varjenega stika na ograji čistilne naprave, v kompletu z kontaktno sponko. | kos | 6 |  | 0
4.4.1.2.12 | Izvedba vijačnega ali varjenega stika na kovinskem okvirju pokrova jaška, v kompletu z kontaktno sponko in pokositrano bakreno pletenico dolžine 0,4 m | kos | 6 |  | 0
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.2.13 | Izvedba vijačnega ali varjenega stika na kovinskih masah tehnološke opreme čistilne naprave, v kompletu z kontaktno sponko. | kos | 4 |  | 0
4.4.1.2.14 | Dobava in montaža objeke za kovinske cevi tehnološke opreme (Ø cevi se določi na gradbišču) za pritditev vodnika INOX Φ8 mm. Proizvajalec HERMI ali enakovredno. | kos | 4 |  | 0
4.4.1.2.15 | Meritev zunajenjega sistema zaščite pred delovanjem strele in izdaja merilnega protokola. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.2.16 | Tehnični pregled zunajega sistema zaščite pred delovanjem strele. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.2.17 | Vnašanje sprememb med gradnjo v risbe PZI. Priprava na projektno dokumetacijo PID. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.2.18 | Izdelava projektne dokumentacije PID. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.2.19 | Ostala nepopisana, dodatna in naknadna dela proti vpisu v gradbeni dnevnik in podpisu nadzornega organa. | % | 8 |  | 0
| STRELOVODNA INŠTALACIJA OBJEKTA OZ. ZUNANJI SISTEM ZAŠČITE PRED DELOVANJEM STRELE in POVEZAVE NA OZEMLJILO SKUPAJ: |  |  |  | 0
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.3 | ZUNANJA RAZSVETLJAVA ČISTILNE NAPRAVE
4.4.2.3.1 | Zakoličba osi kabelske kanalizacije z lesenimi količki 4x4 cm in obveznim dvojnim zavarovanjem točk. Upoštevana je kanalizacija za potrbe zunanje razsvetljave. | m | 45 |  | 0
4.4.2.3.2 | Zakoličba lokacije temeljev nosilnih drogov svetil razsvetljave. | kpl | 4 |  | 0
4.4.2.3.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov ob objektu. | kpl | 1 |  | 0
4.4.2.3.4 | Zavarovanje gradbišča z zaščitno vrvico ali ograjo. Obračun se vrši po dejanskih stroških. | kpl | 1 |  | 0
4.4.2.3.5 | Postavitev prečnih profilov iz desk 2,5x20x350 cm na lesenih količkih 8x8x250 cm. Upoštevano: 5x svetila, 3x smeri. | kpl | 1 |  | 0
4.4.2.3.6 | Strojni izkop gradbenega jarka v terenu III. ktg. z dodatkom ročnega izkopa v razmerju 90% : 10%. Globina izkopa elektro trase znaša do 0,80m. Širina dna jarka znaša 0,40 m. Odlaganje izkopane zemlje 1,0 m od roba jarka. | m3 | 14.4 |  | 0
4.4.2.3.7 | Strojni izkop gradbenega jame, za 4x nosilni drog razsvetljave, v terenu III. ktg. z dodatkom ročnega izkopa v razmerju 90% : 10%. Dimenzije izkopa 1,0x1,0x1,5 m. Odlaganje izkopane zemlje 1,0 m od roba jarka. | m3 | 6 |  | 0
4.4.2.3.8 | Fino planiranje dna gradbenega jarka po globinski zakoličbi s točnostjo ± 2 cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 97 % SPP. | m2 | 19.2 |  | 0
4.4.2.3.9 | Dobava in ročna izdelava in oblikovanje peščenega ležišča pod peto cevi debeline 10 cm, min 10 cm + 1/10 D ( D = notranji premer cevi). | m3 | 1.8 |  | 0
4.4.2.3.10 | Dobava in ročni zasip cevi debeline 10 cm nad temenom cevi. | m3 | 2.1 |  | 0
4.4.2.3.11 | Zasip gradbenega jarka z izkopanim materialom v več plasteh in komprimacijo do optimalne meje zgostitve. Do višine 0,5 m nad temenom cevi uporabljamo še lahka komprimacijska sredstva. Nadalje pa komprimiramo s srednjimi in težkimi stroji za komprimacijo. Stopnja zbitosti materiala mora znašati 97% po Proctorjevem postopku. | m3 | 10.5 |  | 0
4.4.2.3.12 | Odvoz odvečnega materiala izkopa na mestno deponijo. | m3 | 3.9 |  | 0
4.4.2.3.13 | Vzpostavitev prvotnega stanja poškodovanih površin (zelenice, nasadi, robniki, pohodne površine). | kpl | 1 |  | 0
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.2.3.14 | Geodetski posnetek trase kabelske kanalizacije z vsemi elementi trase in vris v kataster. | kpl | 1 |  | 0
4.4.2.3.15 | Kompletna izvedba, z montažo, armirano betonskega temelja. Dimenzij (š x d x g) 0,8x0,8x1,2 m, izdelano iz MB 20. Z vgrajenimi 1*Stigmaflex EL cevmi DN 40 mm. Z vgrajenimi sidernimi ploščami nosilnih drogov. Vključno z podbetonom MB10 0,1m³. Temelji za nosilne drogove svetil razsvetljave. | kos | 4 |  | 0
4.4.2.3.16 | Dobava in polaganje cevi Stigmaflex EL DN40 mm. V kompletu z spojnimi in odcepnimi elementi, distančniki in predžico. | m | 45 |  | 0
4.4.2.3.17 | Izvedba vijačnega ozemljitvenega stika (nosilni drogovi). | kos | 4 |  | 0
4.4.2.3.18 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "POZOR NN 1kV KABEL". Položeno v zemljo. | m | 90 |  | 0
4.4.2.3.19 | Kabel NYY-J 3x2,5 mm2, uvlečeno v zaščitne cevi v zemlji. Označen z oznakami iz shem. | m | 72 |  | 0
4.4.2.3.20 | Dobava, montaža, priklop svetilke z LED svetlobnim virom moči 27 W in v stopnji mehanske zaščite IP66 in IK09. Tovarniški izdelek SH2-027-0320-M2-11111- proizvajalca SLOLUKS d.o.o. ali enakovredno. | kos | 4 |  | 0
4.4.2.3.21 | Nosilni steber ravni, antikorozijsko zaščiten-cinkanje. Izdelan iz jeklenih cevi višine 6 m. Z priključno omarico in ploščo za montažo na siderno ploščo temelja. | kos | 4 |  | 0
4.4.2.3.22 | Kompletne inštalacije v nosilnem stebru: ožičenje z kablom NYY-J 3 x 1,5mm² l=6 m;Priključni set PVE-5/16-1, v kompletu z varovalko In=4 A. | kos | 4 |  | 0
4.4.2.3.23 | Nastavitve svetil razsvetljave - osvetljenosti površin. | kos | 4 |  | 0
4.4.2.3.24 | Nastavitve in preizkusi vklopov-izklopov razsvetljave. | kos | 4 |  | 0
4.4.2.3.25 | Meritev in izdaja merilnega protokola. | kpl | 4 |  | 0
4.4.2.3.25 | Vnašanje sprememb med gradnjo v risbe PZI. Priprava na projektno dokumetacijo PID. | kpl | 1 |  | 0
4.4.2.3.26 | Ostala nepopisana, dodatna in naknadna dela proti vpisu v gradbeni dnevnik in podpisu nadzornega organa. | % | 5 |  | 0
ZUNANJA RAZSVETLJAVA ČISTILNE NAPRAVE SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.4 | ENERGETSKA IN SIGNALNA OZ. TELEKOMUNIKACIJSKA KABELSKA KANALIZACIJA NA OBMOČJU ČN
4.4.1.4.1 | Zakoličba osi kabelske kanalizacije z lesenimi količki 4x4 cm in obveznim dvojnim zavarovanjem točk. Upoštevana je energetska in telekomunikacijska kabelska kanalizacija. | m | 51 |  | 0
4.4.1.4.2 | Zakoličba skupnih lokacij kabelskih jaškov. | kpl | 4 |  | 0
4.4.1.4.3 | Zakoličba lokacije križanj kabelske kanalizacije z ostalimi vodi na terenu. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.4.4 | Postavitev prečnih profilov iz desk 2,5x20x350 cm na lesenih količkih 8x8x250 cm. Upoštevano: 7x jašek 10x smeri. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.4.5 | Zavarovanje gradbišča z zaščitno vrvico ali ograjo. Obračun se vrši po dejanskih stroških. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.4.6 | Strojni izkop gradbenega jarka v terenu III. ktg. z dodatkom ročnega izkopa v razmerju 90% : 10%. Globina izkopa elektro trase znaša do 0,80m. Stranice izkopa se izvedejo pod kotom 80º . Širina dna jarka znaša 0,40 m oz. 0,75 m. Odlaganje izkopane zemlje 1,0 m od roba jarka. | m3 | 24.48 |  | 0
4.4.1.4.7 | Strojni izkop gradbenega jame, za kabeski jašek 3x ϕ80 cm v terenu III. ktg. z dodatkom ročnega izkopa v razmerju 90% : 10%. Dimenzije izkopa 1,2x1,2x1,4 m. Odlaganje izkopane zemlje 1,0 m od roba jame. | m3 | 6.33 |  | 0
4.4.1.4.8 | Strojni izkop jame v terenu III. - IV ktg., za podstavek PMO, obbetoniranje postavka z vstavitvijo treh PVC cevi fi 80 mm, zasip jame, planiranj in odvoz odvečnega materiala na urejeno deponijo. | m3 | 1.23 |  | 0
4.4.1.4.9 | Strojni izkop jame v terenu III. - IV ktg., za podstavek RP/1-ČN in RP/2-ČN , obbetoniranje postavka z vstavitvijo treh PVC cevi fi 110 mm, zasip jame, planiranj in odvoz odvečnega materiala na urejeno deponijo. | m3 | 2.46 |  | 0
4.4.1.4.10 | Fino planiranje dna gradbenega jarka po globinski zakoličbi s točnostjo ± 2 cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 97 % SPP. | m2 | 20.4 |  | 0
4.4.1.4.11 | Dobava in ročna izdelava in oblikovanje peščenega ležišča pod peto cevi debeline 10 cm, min 10 cm + 1/10 D ( D = notranji premer cevi). | m3 | 2.04 |  | 0
4.4.1.4.12 | Dobava in ročni zasip cevi debeline 10 cm nad temenom cevi. | m3 | 2.85 |  | 0
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.4.13 | Zasip gradbenega jarka z izkopanim materialom v več plasteh in komprimacijo do optimalne meje zgostitve. Do višine 0,5 m nad temenom cevi uporabljamo še lahka komprimacijska sredstva. Nadalje pa komprimiramo s srednjimi in težkimi stroji za komprimacijo. Stopnja zbitosti materiala mora znašati 97% po Proctorjevem postopku. | m3 | 15.08 |  | 0
4.4.1.4.14 | Odvoz odvečnega materiala izkopa na mestno deponijo. | m3 | 7.9 |  | 0
4.4.1.4.15 | Kompletna izvedba z montažo armirano betonskega jaška ϕ80 cm, stene debline 10 cm. Z odprtino za odvod vode v najnižji točki, z armirano betonsko ploščo z odprtino za pokrov. Zaščitnim kovinskim okvirjem in z pokrovom za težek promet, >125kN, dimenzij 60 x 60 cm. V kompletu z gramoznim nasutjem in podložnim betonom. | kos | 4 |  | 0
4.4.1.4.16 | Dobava in montaža RP/1-ĆN sestavljene iz:
○ | Stikalni blok dimenzij (v x š x g) 500 x 500 x 320 mm z enojnimi vrati in z odprtim dnom ter zračno režo pod streho in na dnu omare . Stopnja mehanske žaščite IP54. Narejen iz vroče stisnjenega poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni. Barva siva RAL 7032.Tovarniški izdelek SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
○ | Streha za omaro dimenzij (v x š x g) 500 x 500 x 320 mm. Narejena iz vroče stisnjenega poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni. Barva siva RAL 7032. Tovarniški izdelek. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
○ | Podstavek za omaro dimenzij (v x š x g) 500 x 500 x 320 mm Narejen iz vroče stisnjenega poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni. Višina podstavka 900 mm, primeren za vgradnjo v betonski temelj. Barva siva RAL 7032. Tovarniški izdelek. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
○ | Montažna plošča za omaro dimenzij (v x š x g) 500 x 500 x 320 mm z enojnimi vrati Montažna plošča narejena iz bakelita.Tovarniški izdelek. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.4.17 | Dobava in montaža RP/2-ĆN sestavljene iz:
○ | Stikalni blok dimenzij (v x š x g) 500 x 500 x 320 mm z enojnimi vrati in z odprtim dnom ter zračno režo pod streho in na dnu omare . Stopnja mehanske žaščite IP54. Narejen iz vroče stisnjenega poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni. Barva siva RAL 7032.Tovarniški izdelek SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
○ | Streha za omaro dimenzij (v x š x g) 500 x 500 x 320 mm. Narejena iz vroče stisnjenega poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni. Barva siva RAL 7032. Tovarniški izdelek. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
○ | Podstavek za omaro dimenzij (v x š x g) 500 x 500 x 320 mm Narejen iz vroče stisnjenega poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni. Višina podstavka 900 mm, primeren za vgradnjo v betonski temelj. Barva siva RAL 7032. Tovarniški izdelek. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
○ | Montažna plošča za omaro dimenzij (v x š x g) 500 x 500 x 320 mm z enojnimi vrati Montažna plošča narejena iz bakelita.Tovarniški izdelek. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.4.18 | Vzpostavitev prvotnega stanja poškodovanih površin (zelenice, nasadi, robniki, pohodne površine). | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.4.19 | Geodetski posnetek trase kabelske kanalizacije z vsemi elementi trase in vris v kataster. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.4.20 | Dobava in polaganje cevi Stigmaflex EL DN110 mm. V kompletu z spojnimi in distančniki in predžico. | m | 61 |  | 0
4.4.1.4.21 | Dobava in polaganje cevi Stigmaflex EL DN40 mm. V kompletu z spojnimi in distančniki in predžico. | m | 44 |  | 0
4.4.1.4.22 | Dobava in polaganje INOX traku 30 x 3,5 mm. Položeno v zemljo. | m | 51 |  | 0
4.4.1.4.19 | Dobava in montaža INOX križne sponke trak-trak. | kom | 8 |  | 0
4.4.1.4.20 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "POZOR NN 1kV KABEL". Položeno v zemljo. | m | 102 |  | 0
4.4.1.4.21 | Ostala nepopisana, dodatna in naknadna dela proti vpisu v gradbeni dnevnik in podpisu nadzornega organa. | % | 5 |  | 0
| ENERGETSKA IN SIGNALNA OZ. TELEKOMUNIKACIJSKA KABELSKA KANALIZACIJA NA OBMOČJU ČN SKUPAJ: |  |  |  | 0
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.5 | DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT (DEA)
V načrtu je predvidena zunanja priključnica za priklop mobilnega diesel agregata! Montirana bo na fasadi montažnega objekta!
4.4.1.5.1 | Dobava, montaža in priklop, preizkus, zagon razdelilne omara RP-AGREGAT, dimenzij (v x š x g) 500 x 500 x 320 mm z enojnimi vrati in z zaprtim dnom. Stopnja mehanske žaščite IP65. Narejen iz vroče stisnjenega poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni. Barva siva RAL 7032. Tip: tovarniški izdelek SCHNEIDER ELECTRIC ali enakovredno.
Opremljen z električno opremo:
- | Montažna plošča za električni razdelilnik dimenzij (v x š x g) 500 x 500 x 320 mm z enojnimi vrati Montažna plošča narejena iz pocinkane jekklene pločevine.Tovarniški izdelek SCHNEIDER ELECTRIC ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
- | Vtikač 400V / 63A / 5p / 6h ; za motažo na montažno ploščo razdelilnika, komplet z pritrdilnimi vijaki | kos | 1 |  | 0
- | Ključavnica za zaklepanje el. razdelilnika od upravljavca objekta, komplet | kos | 1 |  | 0
- | Uvodnica Pg 32mm, komplet | kos | 1 |  | 0
- | Drobni in vezni material, opozorilni napisi, oznake. | kos | 1 |  | 0
| DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT (DEA) SKUPAJ: |  |  |  | 0
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.6 | ENERGETSKI RAZVOD IN ELEKTROENERGETSKO NAPAJANJE TEHNOLOŠKE OPREME
Opomba:
Dolžni vseh izvodov preveri na gradbišču pred dobavo kablov!
4.4.1.6.1 | Dobava in polaganje energetskega kabla NYY-J 4x 10 mm2 za napajanje el. razdelilnika RG-ČN. Kabel je deloma položem v naprej pripravljeno kabelsko kanalizacijo in deloma v betonski kanaleti oz. PVC zaščitni cevi nadometno. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 25m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.2 | Dobava in polaganje energetskega kabla OLFLEX CLASSIC 100 5G6 mm2 ali enakovredno za povezavo med RG-ČN in RK-AGREGAT montiranega zunaj na kontejnerju. Položen deloma na kabelski polici in deloma nadometno v zaščitni cevi. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 8m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.3 | Dobava in polaganje energetskega kabla NYY-J 4x 1,5 mm2 za napajanje el. motorja črplake v zadrževalniku. Kabel je deloma položem v naprej pripravljeno kabelsko kanalizacijo in deloma v betonski kanaleti. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 10m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.4 | Dobava in polaganje signalnega kabla OLFLEX CLASSIC 110 CY 5G 1,5 mm2 za termično zaščito el. motorja črpalke in sig. vdora vode v oljno komoro za črplako v zdrževalniku. Kabel je deloma položem v naprej pripravljeno kabelsko kanalizacijo in deloma v betonski kanaleti oz. PVC zaščitni cevi nadometno. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 10 m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.5 | Dobava in polaganje energetskega kabla NYY-J 4x 1,5 mm2 za napajanje el. motorja črplake čiste vode v SBR reaktorju. Kabel je deloma položem v naprej pripravljeno kabelsko kanalizacijo in deloma v betonski kanaleti. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 10m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.6 | Dobava in polaganje signalnega kabla OLFLEX CLASSIC 110 CY 5G 1,5 mm2 za termično zaščito el. motorja črpalke in sig. vdora vode v oljno komoro za črplako čiste vode v SBR reaktorju. Kabel je deloma položem v naprej pripravljeno kabelsko kanalizacijo in deloma v betonski kanaleti oz. PVC zaščitni cevi nadometno. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 10 m. | kos | 1 |  | 0
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.6.7 | Dobava in polaganje energetskega kabla NYY-J 4x 1,5 mm2 za napajanje el. motorja črplake za povratek blata v SBR reaktorju. Kabel je deloma položem v naprej pripravljeno kabelsko kanalizacijo in deloma v betonski kanaleti. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 10m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.8 | Dobava in polaganje signalnega kabla OLFLEX CLASSIC 110 CY 5G 1,5 mm2 za termično zaščito el. motorja črpalke in sig. vdora vode v oljno komoro za črplako za povratek blata v SBR reaktorju. Kabel je deloma položem v naprej pripravljeno kabelsko kanalizacijo in deloma v betonski kanaleti oz. PVC zaščitni cevi nadometno. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 10 m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.9 | Dobava in polaganje energetskega kabla NYY-J 4x 1,5 mm2 za napajanje el. motorja črplake v vhodnem črpališču. Kabel je deloma položem v naprej pripravljeno kabelsko kanalizacijo in deloma v betonski kanaleti. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 10m. | kos | 2 |  | 0
4.4.1.6.10 | Dobava in polaganje signalnega kabla OLFLEX CLASSIC 110 CY 5G 1,5 mm2 za termično zaščito el. motorja črpalke in sig. vdora vode v oljno komoro za črplaki v vhodnem črpališču. Kabel je deloma položem v naprej pripravljeno kabelsko kanalizacijo in deloma v betonski kanaleti oz. PVC zaščitni cevi nadometno. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 10 m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.11 | Dobava in polaganje energetskega kabla NYY-J 4x 1,5 mm2 za napajanje el. motorja grabelj (do RP/2-ČN). Kabel je deloma položem v naprej pripravljeno kabelsko kanalizacijo in deloma v betonski kanaleti. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 10m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.12 | Dobava in polaganje signalnega kabla OLFLEX CLASSIC 110 CY 10G 1,5 mm2 za signalne povezave med grabljami (RP/2-ČN) in RG-ČN. Kabel je deloma položem v naprej pripravljeno kabelsko kanalizacijo in deloma v betonski kanaleti oz. PVC zaščitni cevi nadometno. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 10 m. | kos | 3 |  | 0
4.4.1.6.13 | Dobava in polaganje energetskega kabla OLFLEX CLASSIC 100 5G2,5 mm2 za napajanje el. motorja puhala v katero je montirano v objektu oz. kontejnerju. Kabel je deloma položem v naprej pripravljeno kabelsko kanalizacijo in deloma v betonski kanaleti oz. PVC zaščitni cevi nadometno. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 8m. | kos | 1 |  | 0
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.6.14 | Dobava in polaganje signalnega kabla OLFLEX CLASSIC 100 5G1,5 mm2 za termično zaščito el. motorja el. motorja puhala v katero je montirano v monatažnem objektu oz. kontejnerju. Kabel je deloma položem v naprej pripravljeno kabelsko kanalizacijo in deloma v betonski kanaleti oz. PVC zaščitni cevi nadometno. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 8m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.15 | Dobava in polaganje signalnega kabla OLFLEX CLASSIC 110 CY 5G 1,5 mm2 za plovno stikalo v primanem usedalniku. Kabel je deloma položem v naprej pripravljeno kabelsko kanalizacijo in deloma v betonski kanaleti oz. PVC zaščitni cevi nadometno. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 10 m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.16 | Dobava in polaganje signalnega kabla OLFLEX CLASSIC 110 CY 5G 1,5 mm2 za plovni stikali v zadrževalniku. Kabel je deloma položem v naprej pripravljeno kabelsko kanalizacijo in deloma v betonski kanaleti oz. PVC zaščitni cevi nadometno. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 10 m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.17 | Dobava in polaganje signalnega kabla OLFLEX CLASSIC 110 CY 5G 1,5 mm2 za plovni stikali v SBR reaktorju. Kabel je deloma položem v naprej pripravljeno kabelsko kanalizacijo in deloma v betonski kanaleti oz. PVC zaščitni cevi nadometno. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 10 m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.18 | Dobava in polaganje signalnega kabla OLFLEX CLASSIC 110 CY 5G 1,5 mm2 za plovni stikali v vhodnem črpališču. Kabel je deloma položem v naprej pripravljeno kabelsko kanalizacijo in deloma v betonski kanaleti oz. PVC zaščitni cevi nadometno. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 10 m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.19 | Polaganje originalnih kablov za povezavo med merilni delom (montiran v jašku) in zaslonom merilnika pretoka (montiran v objektu oz. kontejnerju). Kabla bosta deloma položena v naprej pripravljeno kabelsko kanalizacijo in deloma v betonski kanaleti oz. PVC zaščitni cevi nadometno. Označen z oznakami iz shem. Dolžina povezave je 20 m. Kabla se dobavita skupaj z merilnikom pretoka!! | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.20 | Dobava in polaganje energetskega kabla OLFLEX CLASSIC 110 CY 3G 1,5 mm2 za napajnje merilca pretoka - zaslona v kontejnejru. Kabel je deloma položem v naprej pripravljeno kabelsko kanalizacijo in deloma v betonski kanaleti oz. PVC zaščitni cevi nadometno. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 8 m. | kos | 1 |  | 0
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.6.21 | Dobava in polaganje kabla za merilne zanke 4-20 mA in dig. signalov za zvezno meritev pretoka in komunlativo, merilec pretoka - zaslonom v kontejnejru in bo izveden z OLFLEX UNITRONIC LiYCY 3x (2x 1) mm2 ali enakovredno. Položen deloma na kabelski polici in deloma nadometno v zaščitni cevi. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 8m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.22 | Dobava in polaganje signalnega kabla OLFLEX CLASSIC 110 CY 7G 1,5 mm2 za zasilni izklop montiran na RP/1-ČN ob bazenih. Kabel je deloma položem v naprej pripravljeno kabelsko kanalizacijo in deloma v betonski kanaleti oz. PVC zaščitni cevi nadometno. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 10m. | kos | 2 |  | 0
4.4.1.6.23 | Dobava in polaganje signalnega kabla OLFLEX CLASSIC 110 CY 7G 1,5 mm2 za zasilni izklop montiran na RP/2-ČN ob vhodnem črpališču. Kabel je deloma položem v naprej pripravljeno kabelsko kanalizacijo in deloma v betonski kanaleti oz. PVC zaščitni cevi nadometno. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 10m. | kos | 2 |  | 0
4.4.1.6.24 | Dobava in polaganje kabla za merilne zanke 4-20 mA oz. modbus komunikacije za zvezno meritev nivoja v zadrževalniku izvedeno z OLFLEX UNITRONIC LiYCY 3x (2x 1) mm2 ali enakovredno. Položeno deloma na kabelski polici in deloma nadometno v zaščitni cevi. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 10m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.25 | Dobava in polaganje kabla za merilne zanke 4-20 mA oz. modbus komunikacije za zvezno meritev nivoja v SBR reakrotju izvedena z OLFLEX UNITRONIC LiYCY 3x (2x 1) mm2 ali enakovredno. Položena deloma na kabelski polici in deloma nadometno v zaščitni cevi. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 10m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.26 | Dobava in polaganje kabla za merilne zanke 4-20 mA oz. modbus komunikacije za zvezno meritev vsebnosti kosika v SBR reakrotju izvedene z OLFLEX UNITRONIC LiYCY 3x (2x 1) mm2 ali enakovredno. Položen deloma na kabelski polici in deloma nadometno v zaščitni cevi. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 10m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.27 | Dobava in polaganje kabla za merilne zanke 4-20 mA oz. modbus komunikacije za zvezno meritev nivoja v vhodnem črplaišču izvedena z OLFLEX UNITRONIC LiYCY 3x (2x 1) mm2 ali enakovredno. Položena deloma na kabelski polici in deloma nadometno v zaščitni cevi. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 10m. | kos | 1 |  | 0
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.6.28 | Dobava in polaganje energetskega kabla OLFLEX CLASSIC 100 5G6 mm2 ali enakovredno za elektroenergetsko napajnje vtičnega gnezda montiranega zunaj na kontejnerju. Položen deloma na kabelski polici in deloma nadometno v zaščitni cevi. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 8m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.29 | Dobava in polaganje kabla OLFLEX CLASSIC 100 7X1,5 mm2 ali enakovredno za krmiljenje vtičnega gnezda montiranega zunaj na kontejnerju. Položen deloma na kabelski polici in deloma nadometno v zaščitni cevi. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 8m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.30 | Dobava in polaganje kabla OLFLEX CLASSIC 110 CY 7G1,5 mm2 ali enakovredno za zasilni izklop na kontejnerju pri vhodnih vratih v kontejner. Položen deloma na kabelski polici in deloma nadometno v zaščitni cevi. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 8m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.31 | Dobava in polaganje energetskega kabla OLFLEX CLASSIC 110 CY 3G1,5 mm2 ali enakovredno napajanje vetilatorja v prostoru sanitarij. Položen deloma na kabelski polici in deloma nadometno v zaščitni cevi. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 8m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.32 | Dobava in polaganje energetskega kabla OLFLEX CLASSIC 110 CY 3G1,5 mm2 ali enakovredno napajanje vetilatorja v kontejnerju. Položen deloma na kabelski polici in deloma nadometno v zaščitni cevi. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 8m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.33 | Dobava in polaganje kabla OLFLEX CLASSIC 110 CY 3G1,5 mm2 ali enakovredno za povezavo z termostatom v kontejnerju. Položen deloma na kabelski polici in deloma nadometno v zaščitni cevi. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 8m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.34 | Dobava in polaganje kabla za merilne zanke 4-20 mA za zvezno meritev temperature v kontejnerju izvedena z OLFLEX UNITRONIC LiYCY 1x (2x 1) mm2 ali enakovredno. Položen deloma na kabelski polici in deloma nadometno v zaščitni cevi. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 10m. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.6.35 | Dobava in polaganje energetskega kabla NYY-J 4x 1,5 mm2 za napajanje el. motorja grabelj (do RP/2-ČN do motorja grabelj). Kabel je deloma položem v naprej pripravljeno kabelsko kanalizacijo in deloma nadometno v zaščitni cevi. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 6,5m. | kos | 1 |  | 0
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.6.36 | Dobava in polaganje kabla OLFLEX CLASSIC 110 CY 3G1,5 mm2 ali enakovredno za povezavo med opremo na grabljah in el. razdlilnikom RP/2-ČN Kabli so deloma položeni v naprej pripravljeno kabelsko kanalizacijo in deloma nadometno v zaščitni cevi. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 6,5m. | kos | 4 |  | 0
4.4.1.6.37 | Dobava in polaganje kabla OLFLEX CLASSIC 110 CY 3G1,5 mm2 ali enakovredno za povezavo z končnim stikalom na vhodnih vratih ograje. Položen deloma v naprej pripravljeno kabelsko kanalizacijo in deloma nadometno v zaščitni cevi. Označen z oznakami iz shem. Dolžina izvoda je 22m | kos | 2 |  | 0
| ENERGETSKI RAZVOD IN ELEKTROENERGETSKO NAPAJANJE TEHNOLOŠKE OPREME SKUPAJ: |  |  |  | 0
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.7 | PRIKLOP IN DOBAVA TEHLOŠKE OPREME ČISTILNE NAPRAVE
4.4.1.7.1 | Priklop in preizkus delovanja el. motorja puhala - puhalo montirano v montažnem objektu oz. kontejnerju. V kompletu z vsem potrošnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.7.2 | Priklop in preizkus delovanja el. motorja črpalke v zadrževalniku. V kompletu z vsem potrošnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.7.3 | Priklop in preizkus delovanja el. motorja črpalke čiste vode v SBR reaktorju. V kompletu z vsem potrošnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.7.4 | Priklop in preizkus delovanja el. motorja črpalkeza povratek blata v SBR reaktorju. V kompletu z vsem potrošnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.7.5 | Priklop in preizkus delovanja el. motorja črpalke v vhodnem črpališču. V kompletu z vsem potrošnim materialom. | kpl | 2 |  | 0
4.4.1.7.6 | Priklop in preizkus delovanja el. motorja na grabljah. V kompletu z vsem potrošnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.7.7 | Priklop ostale opreme na grabljah, katera se dobavi v komletu z grabljami. V kompletu z vsem potrošnim materialom. | kpl | 2 |  | 0
4.4.1.7.8 | Priplop in preizkus delovanja zveznega merilca pretoka; merilni del je montiran v jašku, zaslon je montiran na steni v kontejnerju. Merilec pretoka mora imeti naslednje električne lastnosti: | kos | 1 |  | 0
- tokovni izhod 4 - 20 mA za podatek o trenutnem pretoku
- napajanje 24V DC
- impulz proporcionalen komulativi pretoka
4.4.1.7.9 | Dobava, montaža, priklop in preizkus delovanja merilne sonde za zvezmo nivoja v zadževalniku za merilno območje od 0 do 4 m, z originalnim priključnim kablom dolžine 10 m. Sonda mora izpolnjevati naslednje električne lastnosti: | kpl | 1 |  | 0
- povezavo z krmilnkom preko komunikacijske povezave ModBUS RTU - RS 485.
- napajanje 24V DC
Proizvajalec ELTRATEC ali enakovredno. Upoštevati ves potrebni pribor za montažo sonde!! Pred naročilom preveriti tudi merilno območje!!
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.7.10 | Dobava, montaža, priklop in preizkus delovanja merilne sonde za zvezmo nivoja v SBR reaktorju za merilno območje od 0 do 4 m, z originalnim priključnim kablom dolžine 10 m. Sonda mora izpolnjevati naslednje električne lastnosti: | kpl | 1 |  | 0
- povezavo z krmilnkom preko komunikacijske povezave ModBUS RTU - RS 485.
- napajanje 24V DC
Proizvajalec ELTRATEC ali enakovredno. Upoštevati ves potrebni pribor za montažo sonde!! Pred naročilom preveriti tudi merilno območje!!
4.4.1.7.11 | Dobava, montaža, priklop in preizkus delovanja merilne sonde za zvezmo nivoja v vhodnem črpališču za merilno območje od 0 do 4 m, z originalnim priključnim kablom dolžine 10 m. Sonda mora izpolnjevati naslednje električne lastnosti: | kpl | 1 |  | 0
- povezavo z krmilnkom preko komunikacijske povezave ModBUS RTU - RS 485.
- napajanje 24V DC
Proizvajalec ELTRATEC ali enakovredno. Upoštevati ves potrebni pribor za montažo sonde!! Pred naročilom preveriti tudi merilno območje!!
4.4.1.7.12 | Dobava, montaža, priklop in preizkus delovanja plovnega stikala oz. potopne hruške za signalizacijo minimuma oz. kritčnega maksimuma v primarnem usedalniku. Dolžina originalnega kabla je 10 m. Tip: Niva MS1, proizvajalec: Nolta Niva ali enakovredno. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.7.13 | Dobava, montaža, priklop in preizkus delovanja plovnih stikal oz. potopnih hrušk za signalizacijo kričnega minimuma oz. kritčnega maksimuma oz. alarma v zadrževalniku. Dolžina originalnega kabla je 10 m. Tip: Niva MS1, proizvajalec: Nolta Niva ali enakovredno. | kpl | 2 |  | 0
4.4.1.7.14 | Dobava, montaža, priklop in preizkus delovanja plovnih stikal oz. potopnih hrušk za signalizacijo kričnega minimuma oz. kritčnega maksimuma v SBR reaktorju. Dolžina originalnega kabla je 10 m. Tip: Niva MS1, proizvajalec: Nolta Niva ali enakovredno. | kpl | 2 |  | 0
4.4.1.7.15 | Dobava, montaža, priklop in preizkus delovanja plovnih stikal oz. potopnih hrušk za signalizacijo kričnega minimuma oz. kritčnega maksimuma v v vhodnem črpališču. Dolžina originalnega kabla je 10 m. Tip: Niva MS1, proizvajalec: Nolta Niva ali enakovredno. | kpl | 2 |  | 0
4.4.1.7.16 | Nadometna doza dimenzij 150 x 100 mm v komletu z uvodnicami, sponkami in pritrdilnim materilom. | kos | 5 |  | 0
4.4.1.7.17 | Priklop energetskih in signalnih kablov v električnem razdelilniku RP/1-ČN. | kpl | 1 |  | 0
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.7.18 | Priklop energetskih in signalnih kablov v električnem razdelilniku RP/2-ČN. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.7.19 | Priklop energetskih in signalnih kablov v električnem razdelilniku RG-ČN. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.7.20 | Priklop energetskihkablov v električnem razdelilniku RK-AGREGAT. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.7.21 | Priklop enegtskega in signalnega kabla na vtičnem gnezdu. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.7.22 | Dobava, montaža in preikus delovanja zasilnega izklopa montiranega v obejktu strojne opreme. Vsa oprema proizvajalca MOELLER ali enakovredno | kpl | 4 |  | 0
- | Tipka gobasta, zaskočna, rdeča RMQ TITAN
- | Kontaktni element za vgadnjo v ohišje - mirovni kontakt.
- | Kontaktni element za vgradnjo v ohišje - delovni kontakt.
- | Ohišje tipke za zasilni izklop, rumene barve v kompletu z uvodnico in pritrdilnim materialom.
4.4.1.7.25 | Priklop in preizkus delovanja ventilatorja v prostoru grabelj. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.7.26 | Priklop in preizkus delovanja ventilatorja v elektro prostoru. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.7.27 | Dobava, montaža, priklop, preizkus, zagon induktivnega stikala 24 V DC, dvožična variata, komplet z nosilcem, komplet z pritrdilnim materialom za motažo na vhodna vrata v ograji | kom | 2 |  | 0
4.4.1.7.28 | Dobava, montaža, priklop in preizkus delovanja plovnega stikala oz. potopne hruške za signalizacijo minimuma oz. kritčnega maksimuma jašku grabelj. Dolžina originalnega kabla je 10 m. Tip: Niva MS1, proizvajalec: Nolta Niva ali enakovredno. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.7.29 | Dobava, montaža, priklop in preizkus delovanja konduktivnih senzorjev proizvajalca SCHRACK ali enakovredno z originalmim kablom dolžine 10 m. Dolžino kablov je porebno preveriti na terenu pred naročilom. | kpl | 4 |  | 0
| PRIKLOP IN DOBAVA TEHLOŠKE OPREME ČISTILNE NAPRAVE SKUPAJ: |  |  |  | 0
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.8 | SPLOŠNE ELEKTRIČNE INŠTALACIJE V OBJEKTU oz. KONTEJNERJU
Opomba:
Notranja razvetljva objekta in mala moč se elektroenergetsko napaja iz el. razdelilnika RG-ČN!!
4.4.1.8.1 | Dobava in montaža INOX kabelske police PK 200/50/2 v kompletu (police, pokrov, sojnice, spojni vijačni pribor, stenske konzole, siderni in vijačni pribor). | m | 3 |  | 0
4.4.1.8.2 | Dobava in montaža INOX kabelske police PK 100/50/2 v kompletu (police, pokrov, sojnice, spojni vijačni pribor, stenske konzole, siderni in vijačni pribor). | m | 8 |  | 0
4.4.1.8.3 | Dobava in montaža zaščitne PN cevi Φ 23 mm, v kompletu s patentnimi skobami, sidrni in vijačnim priborom. | m | 10 |  | 0
4.4.1.8.4 | Dobava in montaža zaščitne PN cevi Φ 16 mm, v kompletu s patentnimi skobami, sidrni in vijačnim priborom. | m | 12 |  | 0
4.4.1.8.5 | Dobava in montaža zaščitne PN cevi Φ 13,5 mm, v kompletu s patentnimi skobami, sidrni in vijačnim priborom. | m | 18 |  | 0
4.4.1.8.6 | Dobava in montaža zaščitne PN cevi Φ 11 mm, v kompletu s patentnimi skobami, sidrni in vijačnim priborom. | m | 8 |  | 0
4.4.1.8.7 | Dobava in polaganje gibljive zaščitne cevi eurofleks do Φ 36 mm. | m | 15 |  | 0
4.4.1.8.8 | Dobava, montaža, priklop, preizkus, zagon induktivnega stikala 24 V DC, dvožična variata, komplet z nosilcem, komplet z pritrdilnim materialom (montaža pod pokrovm jaška. | kom | 2 |  | 0
4.4.1.8.9 | Dobava in montažata in preizkus nadgradnih (n/o) svetil, stopnja zaščite IP 65:
○ | Svetilo iz ojačanega poliestra, kapa iz strukturiranega polimetilmetakrilata, fluo svetilne cevi T5, 1 x 35 W z elektronsko predstikalno napravo. Tovarniški izdelek INTRA LIGHTING ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
○ | Svetilo iz ojačanega poliestra, kapa iz strukturiranega polimetilmetakrilata, fluo svetilne cevi T5, 2 x 35 W z elektronske predstikalno napravo in z vgrajenim modulom za zasilno razsvetljavo z lastnim akomulatorjem avtonomije 1h. Tovarniški izdelek INTRA LIGHTING ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
○ | Svetilo iz ojačanega poliestra, kapa iz strukturiranega polimetilmetakrilata, fluo svetilne cevi T5, 2 x 35 W z elektronske predstikalno napravo in z vgrajenim modulom za zasilno razsvetljavo z lastnim akomulatorjem avtonomije 1h. Tovarniški izdelek INTRA LIGHTING ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
○ | Namensko svetilo zasilne razsvetljave 8 W, v lokalno pripravnem stiku, avtonomije 1 uro z ustreznim piktogramom. | kos | 1 |  | 0
○ | Nadgradna stenksega svetilka v stopnji mehanske zaščite IP 67 z LED svetlobnim virom. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.8.10 | Dobava in montaža IR senzorja v izvedbi IP65. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.8.11 | Priklop kablov splošne eletrične opreme nad 3 kW v električnem razdelilniku črpališča. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.8.12 | Priklop kablov splošne eletrične opreme do 3 kW in merilne opreme v električnem razdelilniku R-ČN. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.8.13 | Dobava, montaža, vezava in preiz. sobnega termostata za prezračevanje. | kos | 1 |  | 0
4.4.1.8.14 | Nadometna doza dimenzij 80 x 80 mm v komletu z uvodnicami, sponkami in pritrdilnim materilom. | kos | 3 |  | 0
4.4.1.8.15 | Dobava in montaža senozorja za zevzno meritev temperature v konntejnerju z izhodnim signalom 4 - 20 mA . ELTRATEC ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
4.4.1.8.16 | Dobava in montaža, vezava in preizkus stikalnega materiala in vtičnic za n/o montažo v kompletu z pritrdilnim materialom.
○ | enpolno stikalo | kos | 2 |  | 0
○ | serijsko stikalo | kos | 1 |  | 0
○ | vtičnica 220V / 16A | kos | 4 |  | 0
4.4.1.8.17 | Dobava in montaža cevnih objemk s priključno sponko. | kos | 2 |  | 0
4.4.1.8.18 | Dobava in polaganje kablov za splošne el inštalacije. Kabli so položeni v PN zaščtinih ceveh oz. na kabelski polici.
○ | vodnika P/F 6 mm2. | m | 25 |  | 0
○ | vodnika P/F 16 mm2. | m | 15 |  | 0
○ | vodnika P/F 25 mm2. | m | 5 |  | 0
○ | kabel OLFLEX CLASSIC 110 3G2,5 mm2 ali enakovredno | m | 15 |  | 0
○ | kabel OLFLEX CLASSIC 110 4G1,5 mm2 ali enakovredno | m | 32 |  | 0
○ | kabel OLFLEX CLASSIC 110 3G1,5 mm2 ali enakovredno | m | 28 |  | 0
○ | kabel OLFLEX UNITRONIC LiYCY 3x1 mm2 ali enakovredno | m | 18 |  | 0
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.8.19 | Drobni in vezni material (ne več kot 5% od vseh del za splošne el. inštalacije na objektu strojne opreme) | kpl | 1 |  | 0
| SPLOŠNE ELEKTRIČNE INŠTALACIJE V OBJEKTU STROJNE OPREME SKUPAJ: |  |  |  | 0
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.9 | ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI
4.4.1.9.1 | ELEKTRIČNI RAZDELILNIK RG-ČN | KPL | 1 |  | 0
| Električni razdelilnik R-ČN dimenzij (v x š x g) 2000 x 1200 x 300 mm sestavljen iz enega polja z dvojnimi vrati v kompletu z montažno ploščo, stopnja zaščite minimalno IP 54 IK10. Narejen iz INOX pločevine debeline 2 mm. Montažna plošča narejena iz pocinkane jeklene pločevine debeline 2.5 mm. Razdelilnik je montioran na podstavku višine 200 mm, kateri je priterjen na betonski ploščo. Električni razdelilnik se dobavi v kompletu!! |  | ,
opremljen z sledečo opremo:
○ | Glavno stikalo za izklop v sili 3 - polno / položaj 0 - 1 / 40A s prigrajenim pomožnim kontaktom za montažo na montažno ploščo Ročica stikala rdeče barve, ploščica stikal rumene barve na vrata eletričnega razdelilnika. V kompletu z ročico in podaljškom. Ročica montirana na vratih el. rarzdelilnika | kos | 1
○ | Preklopno stikalo za preklop napajanja mreža - agregat 4-polno / položaj 1 - 0 - 2 / 40A s prigrajenim pomožnim kontaktom za montažo na letev. Ročica stikala črne barve, ploščica stikala bele barve. V kompletu z ročico in podaljškom. Ročica montirana na vratih el. rarzdelilnika | kos | 1
○ | Zaščitno tokovno stikalo na direfenčni tok 40/0,03A 4p občutljivo na pulzirajoče tokove (klasa A). | kos | 1
○ | Naprava za avtomatski ponovni vklop zaščitenega stikala na diferenčni tok; 230 V AC. | kpl | 1
○ | Varovalčni ločilnik TYTAN II, 3 polne izvedbe , za montažo na montažno ploščo kompetu za varovalkami 16 A. | kos | 1
○ | Voltmetersko preklopno stikalo | kos | 1
○ | Voltmeter za merilno območje 0 - 500 V za vgradnjo na letev. | kos | 1
○ | Prenapetostna zaščita RAZREDA II za TN-S sistem, komplet. | kos | 3
○ | Prenapetostna zaščita RAZREDA I+II za TN-S sistem, komplet. | kos | 1
○ | Grelec 250W, montaža na letev. | kos | 1
○ | Termostat za ogrevanje, montaža na letev. | kos | 1
○ | Končno stikalo za vrata v razdelilniku 1x delovni kontakt, 1 x mirovni kontakt. | kos | 1
○ | Servisna luč v razdelilniku z vtičnico. | kos | 1
○ | Termostat za hlajenje z enim zapiralnim kontaktom, montaža na letev. | kos | 1
○ | Ventilator za hlajenje električnega razdelilnika 19 W / 812 m3/h, 230 V, 50 Hz, v kompletu z filtrom dimenzije 202 x 202 mm v stopnji mehanske zaščite IP54. | kos | 1
○ | Izhodni filter dimenzije 202 x 202 mm v stopnji mehanske zaščite IP54. SCHRACK ali enakovredno | kos | 4
○ | Vtičnica 400V / 16A / 5p / 6h ; za motažo na stranico el. razdelilnika | kos | 4
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
○ | Vtičnica 230V / 16A za montažo na stranico el. razdelilnika, komplet | kos | 4
○ | Vtičnica 230V, 16A montaža na DIN letev. | kos | 2
○ | Močnostni kontaktor 15,0kW / 400V AC3. Napetost tuljave 220V DC. V kompletu z pomožnimi kontakti - 3x delovni kontakt. | kos | 1
○ | Signalna svetilka zelena z LED svetlobnim 230 V AC virom. Montaža svetilke na vrata el. razdelilnika. Komplet. | kos | 4
○ | Signalna svetilka bela z LED svetlobnim 230 V AC virom. Montaža svetilke na vrata el. razdelilnika. Komplet. | kos | 3
○ | Signalna svetilka zelena z LED svetlobnim 24 V DC virom. Montaža svetilke na vrata el. razdelilnika. Komplet. | kos | 8
○ | Signalna svetilka bela z LED svetlobnim 24 V AC virom. Montaža svetilke na vrata el. razdelilnika. Komplet. | kos | 3
○ | Signalna svetilka rdeča z LED svetlobnim 24 V AC virom. Montaža svetilke na vrata el. razdelilnika. Komplet. | kos | 18
○ | Signalna svetilka oranžne z LED svetlobnim 24 V AC virom. Montaža svetilke na vrata el. razdelilnika. Komplet. | kos | 4
○ | Tipka za izklop v sili "goba" v komletu z 2x mirovnii kontakt za montažo na vrata el. razdelilnika. Komplet. | kos | 1
○ | Tipka, rdeča, trenutni kontakt v komletu z 2x mirovnii kontakt za montažo na vrata el. razdelilnika. Komplet. | kos | 5
○ | Tipka, zelena, trenutni kontakt, v komletu z 2x delovni kontakt za montažo na vrata el. razdelilnika. Komplet. | kos | 5
○ | Tipka, črna, trenutni kontakt, v komletu z 2x delovni kontakt za montažo na vrata el. razdelilnika. Komplet. | kos | 8
○ | Avtomatski inštalacijski odklopnik 16A AC; karakteristike C, 3-polni, 10kA. Z prigrajenim signalnim kontaktom | kos | 2
○ | Avtomatski inštalacijski odklopnik 4A AC; karakteristike B, 3-polni, 10kA. | kos | 2
○ | Avtomatski inštalacijski odklopnik 16A AC; karakteristike C, 1-polni, 10kA. Z prigrajenim pomožnim kontaktom. | kos | 5
○ | Avtomatski inštalacijski odklopnik 10A AC; karakteristike B, 1-polni, 10kA. . | kos | 2
○ | Avtomatski inštalacijski odklopnik 10A AC; karakteristike C, 1-polni, 10kA. Z prigrajenim pomožnim kontaktom. | kos | 2
○ | Avtomatski inštalacijski odklopnik 6A AC; karakteristike C, 2-polni, 10kA. . | kos | 6
○ | Avtomatski inštalacijski odklopnik 6A AC; karakteristike B, 2-polni, 10kA. | kos | 2
○ | Avtomatski inštalacijski odklopnik 4A AC; karakteristike C, 1-polni, 10kA. Z prigrajenim pomožnim kontaktom. | kos | 10
○ | Avtomatski inštalacijski odklopnik 4A AC; karakteristike B, 1-polni, 10kA. | kos | 4
○ | Avtomatski inštalacijski odklopnik 2A AC; karakteristike B, 1-polni, 10kA. . | kos | 3
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
○ | Avtomatski inštalacijski odklopnik 2A AC; karakteristike C, 1-polni, 10kA. Z prigrajenim pomožnim kontaktom. | kos | 5
○ | Avtomatski inštalacijski odklopnik 4A DC; karakteristike B, 2-polni. | kos | 5
○ | Stikalo 2-polno / 10A / položaj 1 - 0 - 2; za montažo na letev.na vrata el. razdelilnika. | kos | 8
○ | Stikalo 1-polno / 10A / položaj 0 - 1; na vrata el. razdelilnika. | kos | 3
○ | Rele 24V DC, s tremi preklopnimi kontakti 10A, v komletu z signalno dioda zelene barve in podnožjem. | kos | 28
○ | Rele 24V DC, s tremi preklopnimi kontakti 10A, v komletu z signalno dioda zelene barve ter ničelno diodo in podnožjem. | kos | 20
○ | Fazno nadzorni rele 3x230/400 V AC. | kos | 1
○ | Rele 230V AC, s tremi preklopnimi kontakti 10A, v komletu z signalno dioda zelene barve in podnožjem. | kos | 8
○ | Foto rele za vklop zunanje razsvetljeve v kompletu z fotocelico za zunanjo montažo. | kos | 1
○ | Analizator omrežja 3x 230/400 V AC in tokovnim območjem 0-5A AC z naslednjimi karakteristikami: | kos | 1
4 - KVADRANTNA MERITEV:
▫ napetost, medfazna napetost
▫ fazni tok
▫ tok v nevtralnem vodniku
▫ frekvenca
▫ faktor moči
▫ delova, jalova in navidezna energija
▫ delovna moč na fazo
▫ srednja vrednost moči in maksimalna srednja vrednost moči
▫ vsebnost harmoniko za vsako napetost
▫ vsebnost harmonikov za vsak tok
2 - KVDARANTNA MERITEV:
▫ delovna energija
▫ jalova energija
IZHOD:
▫ komunikacija ModBUS RTU - RS485
○ | Tokovni transformator 50/5 A za okrogli vodnik, v kompletu z montažnim priborom za DIN letev | kos | 3
○ | Zaščitno motorsko stikalo 0,63 - 1,00 A, 3-polno v kompletu z prigrajeni pomožnimi kontakti 1 delovni kontakt in 1 mirovno kontakt. | kos | 1
○ | Močnostni kontaktor 4kW / 400V AC3. Napetost tuljave 230V AC. V kompletu z pomožnimi kontakti - 3x delovni kontakt. | kos | 3
○ | Močnostni kontaktor 7,5kW / 400V AC3. Napetost tuljave 24V DC. V kompletu z pomožnimi kontakti. 3 delovni kontakt. | kos | 3
○ | Napajalnik 230V AC / 24V DC; 10A. V kompletu z preklopnim vezjem za primer izpada napajalne napetosti in vezjem za poljenje akumulatorja. Napajalnik mora imeti prigrajene signalne kontakte za signalizacijo delovanja, napaka in stanja akumulatorjev! | kos | 1
○ | Akumulator, 12 VDC, 80 Ah, ohišje nepropustno za izlitje elektrolita, komplet z originalnimi priključnimi sponkami, komplet | kos | 2
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
○ | Nosilec za akomulator | kos | 2
○ | Merilni pretvornik DC napatost 0 - 24 V / tok 4-20mA. | kos | 1
○ | Frekvenčni pretvpornik za motor 3kW AC3 z naslednjimi lastnostmi: | kos | 1
▫ funkcijo AAC - adaptivni nadzor pospeševanja in zaviranja,
▫ uro realnega časa
▫ quick start funkcija
▫ vgrajen bypass kontaktor
▫ komunikacijski vmes za komunikacijo z uporabnikom
▫ 3 programabilni relejski izhod in analogni izhod 4-20 mA
▫ vgrajeno komunikacijo ModBUS RTU RS-485
○ | Zaščitni element za prenapetostno zaščito merilne zanke 4- 20 mA, komplet | kos | 5
○ | Zaščitni element za prenapetostno zaščito za digitalne signale 24 V DC, komplet | kos | 9
○ | Merilni pretvornik oz. galvanska ločitev vhodni signal 4 - 20 mA, izhodni signal 4 - 20 mA. | kos | 5
○ | Vezava zaščitenga releja črpalke, katere se dobavi skupaj z črpalko oz. z pogonom | kos | 5
○ | Zaščitno motorsko stikalo 1,60 A - 2,50 A, 3-polno v kompletu z prigrajeni pomožnimi kontakti 1 delovni kontakt in 1 mirovno kontakt. | kos | 7
○ | Zaščitno motorsko stikalo 6,30 - 10,00 A, 3-polno v kompletu z prigrajeni pomožnimi kontakti 1 delovni kontakt in 1 mirovno kontakt. | kos | 1
○ | Močnostni kontaktor 4kW / 400V AC3. Napetost tuljave 24V DC. V kompletu z pomožnimi kontakti. 3 delovni kontakt in 1x mirovni kontakt. | kos | 10
○ | Nivojski rele SCHRACK ali enakovredno. | kos | 3
○ | Vezava krmilnika proizvajalca, - modularna izvedba (po popisu) | kpl | 1
○ | Drobni in vezni material, opozorilni napisi, oznake, plastični kanali, povezovalne žice, sponke, uvodnice, itd. | kpl | 1
4.4.1.9.2 | ELEKTRIČNI RAZDELILNIK RP/1-ČN | KPL | 1 |  | 0
Dobava in postavitev el. razdelilka zajeta v poglevju kabelska kanalizacija!! V ta el. razdelilnik so vgrajene samo prehodne sponke!
○ | Zaščitni element za prenapetostno zaščito merilne zanke 4- 20 mA, komplet | kos | 3
○ | Drobni in vezni material, opozorilni napisi, oznake, plastični kanali, povezovalne žice, sponke, uvodnice, itd. | kpl | 1
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.9.3 | ELEKTRIČNI RAZDELILNIK RP/2-ČN | KPL | 1 |  | 0
Dobava in postavitev el. razdelilka zajeta v poglevju kabelska kanalizacija!! V ta el. razdelilnik so vgrajene samo prehodne sponke!
○ | Zaščitni element za prenapetostno zaščito merilne zanke 4- 20 mA, komplet | kos | 2
○ | Drobni in vezni material, opozorilni napisi, oznake, plastični kanali, povezovalne žice, sponke, uvodnice, itd. | kpl | 1
4.4.1.9.4 | VTIČNO GNEZDO | KPL | 1 |  | 0
| Tipski električni razdelilnik za vtična gnezda |  | ,
opremljen z sledečo opremo:
○ | Zaščitno tokovno stikalo na direfenčni tok 40/0,03A 4p občutljivo na pulzirajoče tokove (klasa A). | kos | 1
○ | Avtomatski inštalacijski odklopnik 32A AC; karakteristike C, 3-polni, 10kA. | kos | 1
○ | Avtomatski inštalacijski odklopnik 16A AC; karakteristike C, 3-polni, 10kA. | kos | 1
○ | Avtomatski inštalacijski odklopnik 16A AC; karakteristike C, 1-polni, 10kA. . | kos | 3
○ | Avtomatski inštalacijski odklopnik 4A AC; karakteristike B, 1-polni, 10kA. . | kos | 3
○ | vtičnica 400V / 32A / 5p. / 6h | kos | 1
○ | vtičnica 400V / 16A / 5p. / 6h | kos | 1
○ | vtičnica 220V / 16A | kos | 3
○ | vtičnica 24V / 10A | kos | 1
○ | izbirno stikalo 1-2 z ključem RMQ TITAN ali enakovredno | kos | 1
○ | Tipka trenuitna zelena z signalno lučko RMQ TITAN ali enakovredno | kos | 1
○ | Tipka trenutna rdeča RMQ TITAN ali enakovredno | kos | 1
○ | Kontaktni element za vgadnjo v ohišje - mirovni kontakt. | kos | 2
○ | Kontaktni element za vgradnjo v ohišje - delovni kontakt. | kos | 4
○ | Led signalna lučka 24 V DC | kos | 1
○ | Drobni in vezni material, opozorilni napisi, oznake, plastični kanali, povezovalne žice, sponke, uvodnice, itd. | kpl | 1
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.9.4 | GIP omarica | KPL | 1 |  | 0
| Dimenzij (v x š x g) 400 x 600 x 210 mm za montažo na steno z enojnimi vrati v kompletu z montažno ploščo, stopnja zaščite minimalno IP 54 IK10. Narejen iz jeklene pločevine debeline 2 mm in ustrezno antikorozijdsko zaščiten. Barva RAL 7032. Montažna plošča narejena iz pocinkane jeklene pločevine debeline 2.5 mm. |  | ,
opremljen z sledečo opremo:
○ | Dobava,zbiralke za izenačenje potencialov, v kompletu z priključkom za 2x valjenec INOX 30 x 3,5 mm in priključki za vodnike naslednjih presekov: 3x 95 mm2 ,3x 25 mm2 , 5x 16 mm2 in 20x 6 mm2. | kpl | 1
○ | Drobni in vezni material, opozorilni napisi, oznake, plastični kanali, povezovalne žice, sponke, uvodnice, itd. | kpl | 1
| ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI SKUPAJ: |  |  |  | 0
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.10 | KRMILNIK IN TELEMETRIJA NA OBJEKTU
Opomba:
Vsa telemetrijska oprema mora biti kompatibilna z opremo katero že uporablja bodobči upravljalec ČN!
4.4.1.10.1 | Dobava, montaža, vezava in preizkus delovanja prostoprogramirnega sistema z možnostjo daljinskega nadzora v kompletu. Progranmiranje in preiskus izdelane aplikacije.Krmilnik mora pa imeti naslednje lastnostmi: | KPL | 1 |  | 0
○ | programiranje krmilnika mora biti po standardu IEC61131-3
○ | vgrajen Web server za direkten dostop do upravljanja objekta brez uporabe nadzornega programa (grafični pregled stanja, oddaja komand in parametrov, diagram za 2 dni).
○ | vgrajen alarmni sistem (alarm management). Ob nastanku alarma krmilnik sam pošlje SMS in/ali mail (push mail) uporabnikom in prenese alarm v nadzorni program s časom nastanka alarma.
○ | vgrajen datalogger za minimalno 30 dni podatkov. Shranjujejo se procesni podatki in alarmi (čas, vrsta alarma, prejemniki alarma). Natančnost zapisa je minimalno 100 ms (daljinsko sledenje prehodnih pojavov).
○ | vgrajena ura realnega časa z možnostjo sistemske sinhronizacije
Krmilnik naj bo Eaton ali enakovredno, mora pa imeti naslednjo konfiguracijo:
- | EATON, XV-152-D6-10TVRC-10, barvni zaslon na dotik daigonale 10,4", Resistive touch, PLC funkcionalost, z nadednjimi komunikacijami: - Ethernet, - USB, - RS232 - RS485 - CANbus | kos | 1
- | VHODNI IZHODNI MODULI:
- | EATON, XN-312-GW-CAN - povezave med PLC-jem in vhodno izhodnimi moduli | kos | 1
| EATON, XN-322-16DI-PD- 16x digitalni vhod | kos | 6
- | EATON, XN-322-16DO-P05 - 16x digitalni izhod | kos | 2
- | EATON, XN-322-8AI-I - 8x analogni vhod 4-20 mA | kos | 1
- | EATON, XN-322-8AIO-I - 4x analogni vhod 4-20 mA in 4x analogni izhod 4-20 mA | kos | 1
- | EATON, XN-322-4AIO-U2 - 2x analogni vhod 0-10 V in 2x analogni izhod 0-10 V. | kos | 1
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.10.2 | Dobava, montaža, vezava in preizkus delovanja GSM / GPRS oz, 3G komunikacijskega modema v kompletu z vrgajenim 3 potrnim ethernet switch-em industrijske izvedba, tip TELTONIKA RUT950 LTE Router ali enakovredno. Izpolnjevati mora naslednje lastnosti: | kpl | 1 |  | 0
Ethernet • IEEE 802.3, IEEE 802.3u standards • 3 x LAN 10/100Mbps Ethernet ports • 1 x WAN 10/100Mbps Ethernet port • Supports Auto MDI/MDIX
• High performance 560 MHz CPU with 128 Mbytes of DDR2 memory • 5.5/2.5mm DC power socket • Reset/restore to default button • 2 x SMA for LTE , 2 x RP-SMA for WiFi antenna connectors • 4 x Ethernet LEDs, 1 x Power LED • 1 x bi-color connection status LED, 5 x connection strength LEDs
• Dimenzije (G x Š x V) 80 mm x 106 mm x 46 mm • Napajanjalnik 100 – 240 V AC izhodna napetost 9 V DC • Vhodna napetost 9 – 30 V DC • Poraba < 7W • Temperaturno območje delopvanja -40° to 75° C
4.4.1.10.3 | GSM antena v kopmpletu z prikljulčnim kablom dolžine 2m v komletu z konektorjem ter ustreznim nosilcem za montažo na drog oz. na steno. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.10.4 | Dopolnitev programske opreme v nadzornem centru pri nosilcu koncesije za vzdrževanje sistema v naslednjem obsegu | kpl | 1 |  | 0
○ | Izvedba storitev na krmilniku v obsegu: priprava programa in nalaganje na krmilnike; nastavitev komunikacijskih adres krmilnika; zagon in optimizacija parametrov delovanja | kpl | 1
○ | Izdelava štirh aplikativnih slik za čistilno napravo s prikazom parametrov iz prostoprogramirnega sistema prečrpališča. Izdelava vsaj dveh aplikativnih slik po objektu. | kpl | 1
○ | Nastavitve sistema, šolanje uporabnika sistema, izdaja navodil o uporabi in vzdrževanju v slovenskem jeziku, garancijske izjave. | kpl | 1
| KRMILNIK IN TELEMETRIJA NA OBJEKTU SKUPAJ: |  |  |  | 0
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
4.4.1.11 | OSTALI STROŠKI
4.4.1.11.1 | Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije in strelovodne naprave ter izdaja merilnih protokolov. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.11.2 | Izdelava projektne dokumentacije - projekt izvedenega stanja (PID). | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.11.3 | Izdelava tehnične dokumentacije - navodila za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.11.4 | Projektantski nadzor v času gradnje el. instalacij na objektu. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.11.5 | Spuščanje v pogon in nastavitve parametrov. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.11.6 | Sodelovanje z ostalimi izvajalci na objektu. | kpl | 1 |  | 0
4.4.1.11.7 | Šolanje uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
| OSTALI STROŠKI SKUPAJ: |  |  |  | 0
4.4.1.12 | NEPREDVIDENA DELA
4.4.1.12.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje in so vpisana v gradbeni dnevnik (5% od vseh del) | kpl | 1 |  | 0
| NEPREVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Lenart, julij 2018 |  | Sestavil:
Andrej JELEN, dipl. inž. el.

## NN PRIKLJUČEK
4/2.4.2 | PROJEKTANTSKI POPIS MATERILA IN DEL S PREDIZMERAMI
REKAPITULACIJA
I. | NN PRIKLJUČEK 0,4 kV ZA ČISTILNO NAPRAVO S ČRPALIŠČEM
I-1. | PRIPRAVLJALNA DELA |  | kpl | 1 | 0
I-2. | ZEMELJSKA DELA |  | kpl | 1 | 0
I-3. | MONTAŽNA DELA |  | kpl | 1 | 0
I-4. | ZAKLJUČNA DELA |  | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0
Lenart, julij 2018 |  | Odgovorni projektant:
Josip IŠTVAN, el.teh.
zaporedna številka | opis postavke | merska enota | količina | cena na enoto | skupaj brez ddv
I. | NN PRIKLJUČEK 0,4 kV ZA ČISTILNO NAPRAVO S ČRPALIŠČEM
I-1. | PRIPRAVLJALNA DELA
I-1.1. | Priprava delovišča in materiala | kpl | 1 |  | 0
I-1.2. | Zakoličba trase kablovoda | m | 88 |  | 0
I-1.3. | Zakoličba vseh ostalih obstoječih komunalnih vodov (ocenjeno) | kpl | 1 |  | 0
I-1.4. | Izvedba stikalnih manipulacij, preizkus breznapetostnega stanja in zagotovitev varnega dela | kpl | 1 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
zaporedna številka | opis postavke | merska enota | količina | cena na enoto | skupaj brez ddv
I-2. | ZEMELJSKA DELA
I-2.1. | Površinski izkop (z bagri) v debelini 20 cm z nakladanjen na pervozno sredstvo ter transportom na gradbiščno deponijo. | m3 | 7.04 |  | 0
I-2.2. | Kombinirani strojno - ročni izkop oz. razširitev obstoječega komunalaneja jarka; širitev se opravi za za širino 0, 52m, globine 0,0,53 m, v terenu od III. in IV. kategorije. Izkop z odmetom na stran, 1.0 m od roba jarka. Stranice izkopa ostanejo v enakem naklonu kot je bilo predvideno v prvotno! | m3 | 31.68 |  | 0
I-2.3. | Ročni izkop pri križanju z obstoječimi komunalnimi vodi: mednarodni optični kabel, telekom, NN, VN, obstoječi vodovod. | m3 | 0.85 |  | 0
I-2.4. | Fino strojno in ročno planiranje dna jarka po globinski zakoličbi nivelete s toč. +-2 cm. | m2 | 36 |  | 0
I-2.5. | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-2 mm za polietilena in kablovode, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat. | m3 | 3.65 |  | 0
I-2.6. | Dobava in izdelava zasipa ob cevi do temena ter nad temenom cevi s peskom 0-2 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju. | m3 | 5.3 |  | 0
I-2.7. | Strojni zasip jarka za NN kablovod z izkopanim materialom, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 20 cm, do zbitosti, to je do 95% po Proctorju. | m3 | 29.77 |  | 0
I-2.8. | Kombinirani strojno - ročni izkop jame v terenu III. - IV ktg., za PS-PMO. | m3 | 0.4 |  | 0
I-2.9. | Postavitev in zasip podstavka za PS-PMO z izkopanim materialom, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 20 cm, do zbitosti, to je do 95% po Proctorju. | m3 | 0.4 |  | 0
I-2.10. | Kombinirani strojno - ročni izkop jame v terenu III. - IV ktg., za kabelski jašek ϕ120 cm, globina izkopa je 170 cm. | m3 | 6.84 |  | 0
I-2.11. | Fino strojno in ročno planiranje dna za kabelski jašek po globinski zakoličbi nivelete s toč. +-2 cm. | m2 | 4.02 |  | 0
zaporedna številka | opis postavke | merska enota | količina | cena na enoto | skupaj brez ddv
I-2.12. | Dobava in izdelava gramoznega nasutja za kabelski jašek iz gramoza granulacije 0-60 mm, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 20 cm, vključno z nabavo in dobavo gramoza. | m3 | 0.8 |  | 0
I-2.13. | Dobava in izdelava podbetona za kabelski jašek s betonom C12/15. | m3 | 0.12 |  | 0
I-2.14. | Dobava in izdelava armirano betonskega temelja za kabelski jašek s betonom C20/25. Vključino s armaturo. | m3 | 0.25 |  | 0
I-2.15. | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz v deponijo do 3,0 km, v ceni je zajet tudi strošek deponije. | m3 | 12.35 |  | 0
I-2.16. | Kompletna izvedba z montažo armirano betonskega jaška ϕ120 cm, globine 150 cm, stene debline 10 cm. Z odprtino za odvod vode v najnižji točki, z armirano betonsko ploščo z odprtino za pokrov. Zaščitnim kovinskim okvirjem in z povoznim pokrovom razreda nosilnosti C >250kN, dimenzij 60 x 60 cm. Z nastavkom 2x PVC DN110 mm, 2x PVC DN110 mm. | kom | 2 |  | 0
I-2.17. | Prevoz in skaldiščenje materiala |  | 0.05 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
zaporedna številka | opis postavke | merska enota | količina | cena na enoto | skupaj brez ddv
I-3. | MONTAŽNA DELA
I-3.1. | Dobava kabla NA2XY-J 4x 70 + 2,5 mm2 | m | 113 |  | 0
I-3.2. | Uvleka kabla NA2XY-J 4x 70 + 2,5 mm2 v zaščitno cev | m | 88 |  | 0
I-3.3. | Montaža kabelske glave, kabelskih končnikov in priklop kabla NA2XY-J 4x 70 + 2,5 mm2 v priključno merilni omarici objekta - PS-PMO. | kpl | 1 |  | 0
I-3.4. | Montaža kabla NA2XY-J 4x 70 + 2,5 mm2 po lesenem A drogu (8m), zaščita kabla do višine 2,5 m nad tlemi. | kpl | 1 |  | 0
I-3.5. | Montaža kabelske glave, kabelskih končnikov na kablu NA2XY-J 4x 70 + 2,5 mm2. | kpl | 1 |  | 0
I-3.6. | Priklop zemeljskega kabla na vodnike na obstoječe prostozračno omrežje izvedeno z SKS kablom 3x70 + 71,5 mm2. | kpl | 1 |  | 0
I-3.7. | Dobava in montaža PS-PMO sestavljene iz: | kpl | 1 |  | 0
○ | Električni razdelilnik dimenzij (v x š x g) 1000 x 750 x 320 mm z enojnimi vrati z trotočkovnim zapiranjem in z odprtim dnom ter zračno režo pod streho in na dnu omare. Med varovalčnim in števčnim delom se izvede pregrada. Na vratih števčnega dela se izvedejo 3 okna in pripravijo 3 števčne plošče. Stopnja mehanske žaščite IP54. Narejen iz vroče stisnjenega poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni. Barva siva RAL 7032. V kompletu z podstavkom. Tovarniški izdelek SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1
I-3.8. | Dobava in montaža opreme: | kpl | 1 |  | 0
- | Varovalčni ločilnik 3 polni, velikosti 1 (do 250 A). | kos | 1
- | Varovalčni ločilnik 3 polni, velikosti 0 (do 160 A). | kos | 1
- | Tarifne varovalke 25A, karakteristike gG-gL žigosone z strani distributerja el. energije na tem območju (Elektro Ljubljana) | kos | 3
- | Tarifne varovalke 100A, karakteristike gG-gL žigosone z strani distributerja el. energije na tem območju (Elektro Ljubljana) | kos | 3
- | Ničelna oz. PEN zbiralka N 470 | kos | 1
- | 60 mm zbiralčni sistem, dolžine 0,5 m. Žile kabla se direktno priključijo na zbiralke z kabelskimi čevlji; glej grafične prilogo v načrtu list 4.1.5.10! | kos | 1
- | večfunkcijski elektronski enofazni števec, direktne vezave - tip štecva definiran v soglasju za pikljiučitev distributerja električne energije. | kos | 1
zaporedna številka | opis postavke | merska enota | količina | cena na enoto | skupaj brez ddv
- | Prenapetostni odvodniki za 3-fazni TN sistem napajanja razreda I; Uc=320 V, Up2kV pri In 25kA, Iimp12,5kA oblike 10/350 μs. | kpl | 1
- | Vrstne sponke, ožičenje, enopolna shema in nalepke s funkcionalnimi napisi in delo | kpl | 1
I-3.9. | Dobava in polaganje opozorilnega traku " POZOR ENERGETSKI KABEL " | m | 172 |  | 0
I-3.10. | Dobava in polaganje "GAL" platičnega ščitnika. | m | 89.5 |  | 0
I-3.11. | Dobava in montaža križnih sponk za INOX trak | kos | 5 |  | 0
I-3.12. | Dobava in položitev ozemljitvenega valjanca INOX 30x3,5 mm v izkopani jarek. | m | 91 |  | 0
I-3.13. | Dobava in polaganje gibljive zaščitne cevi Φ 110 mm v kabelski jarek oz. skupni jarek z kanalizacijo. | m | 88 |  | 0
| MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
I-4. | ZAKLJUČNA DELA
I-4.1. | Geodetski posnetek in vris kabelske trase v kataster | kpl | 1 |  | 0
I-4.2. | Izvedba kompletnih meritev, izdaja potrebnih listin za tehnični prevzem objekta | kpl | 1 |  | 0
I-4.3. | Pregled kablovoda in NN omrežja ter vključitev v NN omrežje | kpl | 1 |  | 0
I-4.4. | Pridobitev elektronergetskega soglasja za 3x 20 A in pogodbe za priključitev na distribucijsko omrežje | kpl | 1 |  | 0
I-4.5. | Sodelovanje pri tehničnem pregledu | kpl | 1 |  | 0
I-4.6. | Projektantski nadzor v času gradnje el. instalacij na objektu | kpl | 1 |  | 0
I-4.7. | Vnašanje sprememb med gradnjo v risbe faze PZI in priprava tehnične dokumantacije PID | kpl | 1 |  | 0
I-4.8. | Izdelava tehnične dokumentacije PID in POV | kpl | 1 |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
Lenart, Julij 2018 |  | Sestavil:
Andrej Jelen, dipl.inž.el.
Odgovorni projektant:
Josip IŠTVAN, el.teh.